建设项目环境影响报告表

（公示版）

| 项目名称： | 富民白石崖一期30MW农光互补地 |
| --- | --- |
|  | 面光伏电站项目 |
| 建设单位： | 绿能（富民）太阳能科技有限公司 |

编制单位：   新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：    二〇一六年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	29

三、环境质量状况	36

四、评价适用标准	41

五、建设项目工程分析	43

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	54

七、环境影响分析	57

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	74

九、结论与建议	78

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 富民白石崖一期30MW农光互补地面光伏电站项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绿能（富民）太阳能科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄兴华 |  |  | 联系人 | 李红义 |  |
| 通讯地址 | 昆明市盘龙区同德广场B区5栋2610室 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13577099854 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 650400 |
| 建设地点 | 云南省昆明市富民县款庄镇和平村、拖卓村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昆明市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 昆发改企业备案 [2015]8号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别代码 | D4415太阳能发电 |  |
| 占地面积 （平方米） | 290974.79 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 30693.94 | 其中：环保投资（万元） |  | 291.8 | 环保投资占总投资比例 | 0.95% |
| 评价经费 （万元） | 8.0 | 预计投产日期 |  |  | 2016年9月 |  |
| 报告表编制依据： 1、相关法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月公布； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修正； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日公布； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修订； （7）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997年1月1日起施行； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行； （10）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，（国发[2011]26号）2011年8月31日发布； （11）《基本农田保护条例》，1998年12月27日发布； （12）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日发布； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日起施行； （14）《中华人民共和国自然保护区条例》，1994年12月1日起施行； （15）《中华人民共和国风景名胜区条例》，2006年12月1日起施行； （16）《国家重点保护野生植物名录》(第一批)，1999年8月4日； （17）《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》，国发[2000]38号； （18）《云南省环境保护条例》，1992年12月25日； （19）《云南省森林条例》，2003年2月1日； （20）《云南省林地管理办法》，1997年3月31日； （21）《云南省地表水功能区划（2010～2020年）》，2014年3月； （22）《云南省基本农田保护条例》，2000年5月26日； （23）《云南省自然保护区管理条例》，1998年3月1日； （24）《云南省风景名胜区管理条例》，1996年8月1日； （25）《云南省农业环境保护条例》，1997年6月5日； （26）《云南省珍贵树种保护条例》，1995年12月1日； （27）《云南省陆生野生动物保护条例》，1997年1月1日； （28）《云南省有分布的国家重点保护野生植物名录（第一批）》，1989年； （29）《云南省建设项目环境保护管理规定》，2002年1月1日； （30）《云南省珍稀濒危植物保护管理暂行规定》，1995年6月5日。 2、技术规范与标准 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》，HJ 2.1-2011； （2）《环境影响评价技术导则—声环境》，HJ2.4-2009； （3）《环境影响评价技术导则—生态影响》，HJ19-2011； （4）《环境空气质量标准》，GB3095-2012； （5）《地表水环境质量标准》，GB3838-2002； （6）《声环境质量标准》，GB3096-2008； （7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》，GB12348-2008； （8）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，GB12523-2011； （9）《光伏发电环境影响评价技术规范》，NB/T32001-2012。 3、技术资料 （1）《云南省昆明市富民县白石崖一期50MWp农光互补地面光伏电站项目可行性研究报告》，河北能源工程设计有限公司，2015年01月。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 （一） 项目由来 太阳能是可再生的清洁能源，光伏发电是目前利用太阳能发电的主流型式。发展可再生的清洁能源替代传统的化石能源是目前世界能源产业发展的主流方向。《中华人民共和国可再生能源法》明确规定：“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域”。《云南省能源产业发展规划纲要》（2009-2015）提出：太阳能开发的并网光伏发电达到61.3万千瓦以上，在石林之外的其他条件最优越的11个县布局光伏发电项目。 为加快富民经济社会发展，充分发挥富民的资源、区位优势，加快招商引资步伐，响应国家和地方能源发展规划，2014年6月，中节能绿洲（北京）太阳能科技有限公司与富民县人民政府签订了投资框架协议，拟在富民县款庄镇白石崖投资建设100MW太阳能光伏发电项目，并在富民组建新公司—绿能（富民）太阳能科技有限公司（以下称“建设单位”）负责项目的建设及运营。 本项目为农光互补项目，从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看，在富民县开发太阳能兆瓦级发电项目，将改变能源结构，有利于增加可再生能源的比例，太阳能发电不受地域限制，不消耗任何能源，不排放有害气体，所发电力稳定，可与水电互补，项目建成后将在一定程度上优化昆明市供电系统结构，增强供电可靠性。同时，用地基本为农业种植用的梯平地和坡耕地，采用向当地村委会租用的有偿合作方式，用高支架建设开放式光伏大棚，在光伏发电阵列下方留有作物种植空间，利用太阳能电池板进行遮阴，种植药材-滇重楼、滇黄精、金铁锁、金银花、白芨、石斛。农业生产和光伏发电两者的有机结合，最大限度的提高土地利用率，增加项目附带产业收入，拓展农村经济发展的空间，实现农业及电源的双赢效益。 按照投资框架协议，见附件3，富民县款庄镇白石崖100MW太阳能光伏发电项目分两期建设，每期装机规模为50MW，每期投资5亿元人民币，每期工程在二年内完成投资。根据昆明市发改委文件（昆发改企业备案[2015]8号），见附件2，昆明市富民县白石崖一期50MW农光互补地面光伏电站建设项目已在昆明市发展和改革委员完成投资备案手续，并由河北能源工程设计有限公司编制了《云南省昆明市富民县白石崖一期50MWp农光互补地面光伏电站可行性研究报告》。随后，昆明市发改委根据“云南省发改委2015年光伏电站建设规模的通知”，出示了《昆明市发展和改革委员会关于绿能（富民）太阳能有限公司50MW光伏项目备案的说明》，将“昆明市富民县白石崖一期50MW农光互补地面光伏电站项目分为20MW和30MW两部分建设”。 白石崖一期50MW光伏电站中的20MW部分建设内容已经于2015年6月编制完成《富民白石崖一期20MW农光互补地面光伏电站项目环境影响报告表》且通过了评审，已取得昆明市环境保护局关于对《富民白石崖一期20MW农光互补地面光伏电站建设项目环境影响报告表的批复》（昆环保复[2015]435号），本次建设内容为白石崖一期50MW光伏电站中的30MW部分建设内容，项目名称为“富民白石崖一期30MW农光互补地面光伏电站项目”（以下称“30MW项目”）。 “富民白石崖一期20MW农光互补地面光伏电站项目”（以下称“20MW项目”）的环评报告中曾说明：“建设单位对富民县款庄镇白石崖100MW太阳能光伏发电项目计划按三期进行建设，其中：一期项目装机规模为20MW，主要建设内容包括光伏阵列、临时35kV开关站、临时输送线路和场内道路等；二期项目装机规模为50MW，主要建设内容包括光伏阵列、110kV升压站、输送线路、农副产品储存加工区、综合楼、员工食堂宿舍和场内道路等；三期项目装机规模30MW，主要建设内容包括光伏阵列、临时35kV开关站、输送线路、农副产品储存加工区、办公楼、员工宿舍食堂和场内道路等。一期项目不建设办公楼、员工食堂宿舍和农副产品储存加工区，在三期项目建成前，办公楼临时租用和平村委会原来的办公楼，该办公楼为一层建筑，经和平村委会同意，建设单位在该楼顶加盖临时板房作为办公室，一层布置为临时35kV开关站；三期项目建成后，一期项目办公和员工食宿依托三期建成的办公楼和员工食堂宿舍。在二期项目建成前，一期项目租用和平村委会原来的办公楼布置为临时35kV开关站，临时接入北侧现有电力塔（属南方电网所有）；二期项目建成后，一期项目将临时布置的35kV开关站设备搬入二期110kV升压站，输送线路也将随之由110kV升压站直接送出，接入赤鹫变。” 但是，随着前期工作的开展，富民县款庄镇白石崖100MW太阳能光伏发电项目仍然按照投资协议分两期建设，每期50MW。一期50MW光伏电站分两部分建设，其中20MW项目装机规模为20MW，占地面积约为25.53hm2，已经建成了光伏大棚种植示范区、开放式太阳能光伏发电方阵区、场内运输道路、临时35kV开关站、临时35kV输电线路等内容，目前正在办理项目竣工环境保护保验收相关手续。随着前期工作的开展，考虑到投资协议任务进程和施工组织统筹事宜，在20MW项目建设完成后，30MW项目工程就开始了施工准备工作，并且已于2015年11月开工建设，分四个片区进行建设，当时并未办理环评相关手续，30MW项目装机规模为30MW，建设开放式光伏大棚方阵、110kV升压站、场内集电线路、综合楼、宿舍楼和场内道路等。二期50MW光伏电站工程拟建设光伏阵列、集电线路、场内道路等。其中110kV升压站的建设时间原计划为二期50MW光伏电站工程中一并建设，由于电力送出需求，现将110kV升压站列入30MW项目一并建设。 截至2016年7月，30MW项目的环评手续办理进行之时，部分建设内容已经完成，其余部分建设内容也已经做好施工准备。 本项目已经建设完成的工作内容如下： 第一片区（和平西）：开放式光伏大棚方阵太阳电池板铺设工程量的80%已经建设完毕，场内道路已建设完毕。 第二片区（和平北）：开放式光伏大棚方阵已经全部建设完毕，场内道路已建设完毕。逆变器已配套安装完毕，集电电缆已埋设完毕，箱变已安装完毕。 第三片区（拖卓北）：开放式光伏大棚方阵已经全部建设完毕，逆变器已配套安装完毕，集电电缆已埋设完毕，箱变已安装完毕。水窖已新建完毕。 第四片区（拖卓南）：开放式光伏大棚方阵太阳电池板铺设工程量的80%已经建设完毕，场内道路已建设完毕。水窖已新建完毕。 升压站内配电楼已建设完毕。 后续需建设的工作内容如下： 第一片区（和平西）：开放式光伏大棚方阵太阳电池板铺设工程量的20%待建设，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装箱变。新建废水收集池、排水沟。 第二片区（和平北）：配套埋设农业灌排设施。新建废水收集池、排水沟。 第三片区（拖卓北）：配套埋设农业灌排设施。新建废水收集池、排水沟。 第四片区（拖卓南）：开放式光伏大棚方阵太阳电池板铺设工程量的20%待建设，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装箱变。新建废水收集池、排水沟。 升压站内综合楼（内设办公室、活动室和食堂）、宿舍楼、门卫室、事故油池和化粪池、排水沟待建设。电气附属设施待安装。串联各片区与升压站的35kV架空集电线路。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（1998）第253号）等有关法律、法规的规定，本工程应编制环境影响报告表，建设单位需为本项目补办环评手续，因此，委托新疆鼎耀工程咨询有限公司（以下称“环评单位”）承担该项目的环境影响报告表编制工作。 环评单位接受委托后，成立项目环境影响评价工作小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据项目可行性研究报告和项目投资建设实时进展情况，依据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编制了《富民白石崖一期30MW农光互补地面光伏电站项目环境影响报告表》，供建设单位到当地环境主管部门上报审批。 （二） 评价内容 本环评报告仅针对项目光伏发电系统（光伏发电场主体工程）和升压站的土建部分进行环境影响评价。不包含110kV升压站运行期的电磁环境影响评价内容。光伏发电场主体工程的电力送出线路建设项目单独立项进行环评，其中升压站运行期的电磁环境影响评价一并经纳入送出线路环评《富民县白石崖农光互补伏电站110kV送出工程环境影响报告表》中作出预测评价，并已于2016年3月30日通过了技术评审。本项目涉及的35kV场内地埋式集电电缆和架空线路属于电磁管理中豁免范畴。 （三） 项目概况 1 地理位置 富民白石崖一期30MW农光互补地面光伏电站项目场址位于云南省昆明市富民县款庄镇和平村、拖卓村辖区内的山坡上，包括四个片区，第一片区（和平西）和第二片区（和平北）在和平村委会辖区内，第三片区（拖卓北）和第四片区（拖卓南）在拖卓村委会辖区内，地理位置示意图见附图1。 第一片区（和平西）：场址中心地理坐标为E102°36′55.7″，N25°28′49.7″，场址面积约96亩，位于一期工程西北面直线距离约1.7km处，场址边界距马龙汪村北面约400m，白石岩村南面约420m。 第二片区（和平北）：场址中心地理坐标为E102°37′24.7″，N25°28′39.2″，场址面积约50亩，位于一期工程西北面直线距离约0.9km处，场址边界距马龙汪村东面约720m，陷塘村北面约1100m。 第三片区（拖卓北）：场址中心地理坐标为E102°36′20.1″，N25°25′07.9″，场址面积约82.89亩，位于一期工程西北面直线距离约6km处，场址边界距模怕得村东面约100m。 第四片区（拖卓南）：场址中心地理坐标为E102°36′43.9″，N25°24′15.3″，场址面积约193.96亩，位于一期工程西北面直线距离约7.5km处，场址边界距拖卓村东南面约470m。 110kV白石崖升压站站址中心地理坐标为E102°36′13.6″，N25°25′08.2″，升压站面积约13.01亩，紧邻第三片区内的光伏发电场区北面边界，升压站边界距模怕得村东面约220m。串联各片区与升压站的35kV架空集电线路，起于和平西片区，沿现有道路架设，途经升压站，止于托卓南片区，永久占地约160m2。 2 工程规模 本项目装机容量30MW，25年总发电量约为90744.69万kWh，年平均上网电量3629.79万kWh，年均利用小时数1188.77h。 采用国产多晶硅310Wp太阳电池组件，太阳电池方阵采用固定支架安装，安装高度距地面平均约2m，共建设16个光伏方阵，全部为开放式光伏大棚方阵。新建场内道路约1550m，升压站浆砌石挡墙约140m。 本项目总占地面积约为29.10hm2。光伏发电场址占地28.19hm2，其中，太阳电池方阵占地面积约26.4hm2，场内道路区0.62hm2，主体未利用区1.17hm2；升压站占地0.87hm2；35kV架空线路占地约0.04hm2。建成后拟在光伏板下方及各阵列之间种植滇重楼等，种植面积约20hm2。 项目区内主体未利用区域，指项目用地范围中一些保留原有树木、山石、沟箐等地形复杂的区域不适合布设光伏发电板，光伏方阵设计施工时避开这些区域，不对其扰动，属未利用空地，约1.17hm2。项目进场道路均在原有田间道路的基础上拓宽平整，没有新建进场道路。场内道路新建规格宽为4m，土地路面经平整后表面铺上碎石。新建废水收集池4个，场内共有水窖9个，其中沿用原有水窖7个，新建水窖2个。 3 项目组成及性质 30MW项目为投资规划中一期50MW光伏电站的部分新建工程，包括两部分内容：（1）新建30MW农光互补地面光伏电站，包括开放式光伏大棚方阵、场内集电线路、场内道路和农业种植配套设施等；（2）新建110kV白石崖升压站，包括综合楼、宿舍楼、配电室和主要电气设备等。 （1）新建30MW农光互补地面光伏电站 第一片区（和平西）：建设6个开放式光伏大棚方阵，装机容量约11.23MW，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装12个箱变。场区内有部分山石沟箐为不能利用区域，面积约1.09hm2。新建场内道路约300m，占地约0.12hm2，新建废水收集池1个，利用原有水窖2个。 第二片区（和平北）：建设2个开放式光伏大棚方阵，装机容量约3.74MW，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装4个箱变。场区地形地貌状况良好，可全部利用。新建场内道路约150m，占地约0.06hm2，新建废水收集池1个，利用原有水窖1个。 第三片区（拖卓北）：建设3个开放式光伏大棚方阵，装机容量约5.62MW，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装6个箱变。场区内原有少量树木，保留原有树木不砍伐，不能利用的树木占地区域面积约0.08hm2。不需新建场内道路，均利用原有田间道路拓宽平整就能满足进场及场内通行运输需求，新建废水收集池1个，新建水窖1个，利用原有水窖2个。 第四片区（拖卓南）：建设5个开放式光伏大棚方阵，装机容量约9.36MW，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装10个箱变。场区区域全部利用。需新建场内道路约1100m，占地约0.44hm2，新建废水收集池1个，新建水窖1个，利用原有水窖2个。 （2）新建110kV白石崖升压站 升压站紧邻光伏电场拖卓北片区的北面，与最近村庄模怕得村距离约220m，占地面积约0.87hm2。设计最终主变规模为2×50MVA，本期先安装一台50MVA主变，预留一台50MVA主变和后期接线间隔位置。升压站内同时建设配电楼、主控楼、电气附属设施、综合楼（内设办公室、活动室、食堂、卫生间、废旧太阳电池暂存间、危废暂存间等小室）、宿舍楼、门卫室、事故油池和化粪池。升压站总平图见附图5-1，规划的综合楼和宿舍楼各楼层平面图见附图5-2。综合楼的一楼，从西至东依次设置一间废旧太阳能电池板回收暂存间、设置一间危险废物回收暂存间、设置一间其他一般物件堆放的杂物间，并在一楼设置食堂。串联升压站与各片光伏电场区的35kV架空集电线路长度约11km，占地约0.04hm2，其中永久占地0.016hm2，临时占地0.024hm2。 项目组成情况见下表： 表1-1 30MW项目主要组成内容一览表 工程组成; 主要相关内容. 主体工程; 开放式光伏大棚方阵; 占地面积约28.19hm2，其中主体能利用区域27.02hm2，未扰动区域1.17hm2。设置16个开放式光伏大棚方阵，装机容量约30MW。. 农业生产; 开放式光伏大棚平均高约2m，光伏大棚下农业种植滇金银花、白芨、重楼等药材，种植面积约20hm2。. 110kV白石崖升压站; 占地面积约0.87hm2，其中配电生产区占地约0.46hm2，生活管理区占地约0.46hm2。主变规模终期设计2×50MVA，本期建设1×50MVA。. 配套工程; 箱变及逆变器; 设置32个箱变，箱变采用海南金盘电气公司的预装式35kV箱变设备，配套安装逆变器，箱变及逆变器基础占地合计约0.06hm2。. 场内集电电缆; 场内集电线路为地埋式电缆，埋深约0.5m，长度根据安装需要配置。. 35kV架空线路; 串联各片区和升压站的35kV架空集电线路，长约11km，占地约0.04hm2，其中永久占地0.016hm2，临时占地0.024hm2。. 场内道路; 占地约0.62hm2，新建场内道路约1550m，设计路面宽为4m。. 喷灌系统; 在项目区利用原有的和新建的水窖收集雨水，用抽水泵抽取浇灌，结合从周边村庄接引自来水的方式，用作农业生产喷灌。太阳能电池板清洁擦洗用水和农业生产喷灌用水优先使用收集的雨水，不够时从使用自来水。喷灌水管长度按需设置。. 综合楼; 综合楼一栋三层，占地约700m2（内设办公室、活动室、食堂、卫生间、废旧太阳电池暂存间、危废暂存间等小室等），宿舍楼一栋三层，占地约600m2，配电楼一栋一层，占地约500m2、配套电气设备、生活办公设施。. 宿舍楼. 配电楼. 公用工程; 给水系统; 施工区生活用水采用水车从附近村庄买水运送至施工区。建成后生活管理区用水从附近村庄接引自来水。利用原有的和新建的水窖共9个（容积约25m3/个），收集雨水，用作农业灌溉和太阳电池板清洗。. 排水系统; 施工期生活污水经污水收集池收集后，用作周边农田灌溉。项目运营无废水产生，少量电池板清洗水集中到废水收集池后，用于农业生产浇灌；雨水随排水沟汇集至水窖收集。. 供电系统; 施工区供电采用柴油发电机。. 安全防护; 设置水消防系统及消防沙箱、灭火器等消防设备。. 设置防护网、悬挂警示牌防止触电事故. 环保工程; 废水; 光伏电场四个分片区各设置一个不小于20m3废水收集池，视实际情况增添购置水桶，收集清洗废水。. 站内设置雨污分流排水沟，设置30m3化粪池1个，位于综合楼北侧，采用钢筋混凝土结构，进行防渗处理。. 2m3隔油池1个，位于办公区化粪池前端，预处理餐饮废水。. 固废; 在升压站的综合楼内，设置一间废旧太阳电池板暂存间，不小于20m2。. 升压站内建设一座垃圾收集房，位于综合楼西侧，容积约20m3。视实际情况增添购置可移动式加盖垃圾箱。. 危废; 在升压站的综合楼内，设置一间危险废物暂存间，不小于20m2。 升压站内设置容积为30m3的事故油池。. 废气; 油烟净化器1套，设置油烟管道经房顶排放。. 覆土复绿; 项目建设时已经扰动但是没有用于农业生产种植的区域，进行覆土复绿。. 本项目架设主要生产设备清单如下表： 表1-3 本项目主要生产设备清单 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 多晶硅电池组; 310Wp; 块; 96640; /. 2; 逆变器; 500kW; 台; 64; /. 3; 室外直流汇流箱; 500kVA; 台; 64; /. 4; 35kV箱变; 专门型GGL低压固定式成套开关设备、树脂浇注干式双分裂光伏变压器，配有强迫风冷系统。; 个; 32; 干式变压器. 5; 35kV电力电缆; ZR-YJV22-26/35-3×70; km; 若干; /. 6; 35kV户外电缆头; ZR-YJV22-26/35-3×95; Km; 11; /. 7; PVC管; Φ25; km; 18; /. 8; PVC管; Φ50; km; 1.8; /. 9; 过路套管; DN100; km; 3; /. 10; 光伏支架钢管; Φ15; 万吨; 39.18; /. 11; 接地钢条; 热镀锌L50×5L=2.5米; 根; 600; /. 12; 35kV进线开关柜; KYN-40.5、1250A、31.5kA; 面; 4; 高原型真 空断路器. 14; 35kV无功补偿柜; KYN-40.5、1250A、31.5kA; 面; 4; 高原型SF6 断路器. 15; 35kV接地变柜; KYN-40.5、1250A、31.5kA; 面; 4; 高原型真 空断路器. 16; 35kV出线柜; KYN-40.5、1250A、31.5kA; 面; 4. 17; 35kV小电阻接地; 含干式接地兼站用变DKSC-1250-315/35/0.4、Znyn11，Ud%=6.5%、接地电阻成套装置（400A，50.5Ω）; 套; 4; /. 18; 110kV主变; 容量为50MVA主变; 台; 1; /. 19; 110kV断路器; 套; 2; /. 20; 110kV无功补偿; 套; 2; /. 21; 110kV母线; 米; 16; /. 22; 110kV电容器; 套; 2; /. 23; 避雷器; 套; 2; /. 24; 站用安全柜; 个; 4; /. 25; 升压站用水泵; 台; 1; /. 26; 光伏场区监控系统; 含通信管理机、环境检测仪、电站专用工具及仪表、汇流箱通信线等; 套; 63; /. 27; 计算机监控系统; 含主机、打印机、通信屏、测控屏中控室等; 套; 4; /. 28; 保护及自动装置; 线路保护、故障录波器、功率控制系统、安全稳定控制装置等; 面; 2; /. 29; 通信; 光传输设备、复用终端设备、导引光缆、; 套; /. 30; 输电光缆; OPGW; km; 16; /. 31; 垃圾收集设备; 100L垃圾箱; 个; 2; /. 32; 主变压器; 110kV，50MVA; 台; 1; /. 33; 升压站配电装置; 线路保护、无功补偿、断路器等占用电器设备; 套; 1; /. 34; 混凝土; /; 万m3; 1; /. 35; 种植或绿化面积; /; hm2; 20; /. 3.1 开放式光伏大棚方阵 3.1.1 光伏发电系统 太阳能光伏利用是一项高新技术，使用物理学的光生伏特效应（是一种量子效应）直接将太阳能光能转变为电能，所以这种太阳能发电技术也称为光伏发电。太阳能光伏发电的优点是：没有运动部件，无噪声，无污染，模块化安装，建设周期短，避免长距离输电，可就近供电，是今后能源发展的重要方向。 目前大型并网光伏发电系统的构成和流程为：太阳能电池将光能转换为电流后，进入逆变器、并网保护装置，之后电流进入升压变压器，最终进入电力系统。太阳电池的发电原理如图1-1所示。 图1-1 太阳电池发电原理 一定容量的太阳电池方阵与1台容量匹配的逆变器直接连接后所构成的发电系统称为光伏发电单元系统；通过一台升压变压器并接一台或多台逆变器（即光伏发电单元系统）所构成的发电系统称为光伏发电分系统；多台升压变压器并联后至电网或再升压后送至电网所构成的发电系统即为一座光伏发电站。并网光伏电站系统组成示意图见图1-2所示。 图1-2 并网光伏电站系统组成示意图 3.1.2 太阳电池组件选择 太阳电池组件要求具有非常好的耐候性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，同时要具有高的转换效率和廉价的特点。目前常规使用的太阳电池主要有晶体硅太阳电池、铜铟硒薄膜太阳电池、碲化镉薄膜太阳电池、非晶硅太阳电池等，综合考虑项目规模、效率、占地面积、发电成本、工程投资等因素，本项目选用国产310Wp多晶硅太阳能组件。 3.1.3 光伏阵列运行方式 A、光伏阵列运行方式选择 光伏电站比较常用的太阳电池组件支架有固定式支架、水平单轴跟踪支架、倾斜单轴跟踪支架（也称倾纬度角单轴跟踪支架）和双轴跟踪支架。从地形、占地面积、规模、安装性和安全性及技术成熟度等方面综合考虑，本项目太阳电池方阵的运行方式采用固定式，即方阵支架采用固定支架。本项目采用的高支架固定太阳电池板，保证电池组件下方能预留平均约2m的空间高度，利用电池板遮阴效果，光伏阵列全部建设为开放式光伏大棚方阵。 B、光伏阵列最佳倾角 光伏阵列安装倾角的最佳选择取决于诸多因素，如地理位置、全年太阳辐射分布、直接辐射与散射辐射比例、负载供电要求和特定的场地条件等。光伏发电系统方阵的最佳安装倾角可采用专业系统设计软件进行优化设计来确定，它应是方阵面全年发电量最大时的倾角。经可研计算确定，本项目光伏阵列选择的最佳倾角为24°，以利于获得最大太阳能辐射量。 3.1.4 光伏阵列设计及布置 A、太阳电池组件的串、并联设计 光伏方阵由太阳能电池组件经串联、并联组成，一个光伏发电单元系统包括1台逆变器与对应的N组太阳能电池组串、直流连接电缆等。本项目使用310Wp多晶硅太阳能组件的串联数为20块，并联串数为302路，并以此组成一个太阳能子方阵。按此设计，对于单个光伏子方阵共需310Wp多晶硅太阳能组件20×302=6040块，容量约1.8724MWp，共计16分系统的子方阵，容量共计约29.96MW。 B、光伏阵列间距设计 阵列间距计算应按太阳高度角最低时的冬至日仍保证组件上日照时间有6小时的日照考虑，水平面支架间最小列间距为2.42m，确定的光伏方阵支架前后排间距设计为2.45m，大于平地安装方阵支架前后间距，可以满足冬至日不少于6小时光照的间距要求。计算示意图如上图1-3所示。 图示说明：d：组串在南北线上的投影距离 L：太阳电池阵列面宽度 H：电池组件与地面高差 β：电池阵列面倾角 α：太阳高度角 γ：太阳方位角 图1-3 光伏阵列间距计算示意图 C、单组支架电池组串排列设计 支架选用升高式立柱支架。每个多晶硅太阳能光伏组件支架的为纵向竖排2块、横排10块组件，即：每组支架上安装20块多晶体硅太阳电池组件，满足1个组串。组串排布方式见图1-4。 图1-4 20块晶体硅单支架方阵面组件排列 3.1.5 开放式光伏大棚方阵 开放式光伏大棚即为采用高支架固定太阳电池板，保证电池组件下方能预留平均约2m的空间高度，利用电池板遮阴效果，形成大棚效应的光伏发电方阵，同时配有喷灌系统。 3.2 农业种植 在太阳电池板下充分利用土地，进行农业种植，除光伏支架基础占地和一下边角地带不可耕种区域外，可种植面积约20hm2。主要栽种滇金银花、白芨、重楼、石斛等药材，所栽种药材植物物种在云南均有分布，不属于外来物种。待光伏发电系统建成后，建设单位联合专业的农业种植管理公司，聘请农科人员带头指导、聘用当地农民来进行农业生产和维护管理。 农业种植方案为：项目区地处干旱少雨区，土壤肥力较差，经施工后土壤板结严重，小型农具不能进行作业，临时雇佣当地农民对土地进行翻耕，从昆明周边联系采购种苗，采用起埂种植，播种前按照不同植物种植要求起垄、铺膜种植，项目区水资源缺乏，且蒸发量较大，建议采用膜下滴灌进行灌溉，地膜及化肥可就近村庄采购，降低运输成本。根据不同中药种植标准，结合土壤质量和降水量，适当降低种植密度，提高个体优势，减少后期生长过程中对光、水资源的争夺，特设计如下种植标准。 表1-3 不同中药种植标准 品种; 亩株数; 株距cm; 行距cm; 品种; 亩株数; 株距cm; 行距cm. 白芨; 5000; 30; 45; 石斛; 2000; 40; 80. 滇黄精; 5000; 30; 45; 金铁锁; 3000; 40; 55. 滇重楼; 2000; 40; 80; 金银花; 1500; 50; 90. 3.3 升压站 新建1座110kV升压站，占地面积约0.87hm2，分110kV/35kV两个电压等级，本期将电力汇集后，以1回110kV线路接入220kV赤鹫变。设计升压站面积为0.87hm2，布置在紧邻托卓北片区光伏电场北面的坡耕地上，主要考虑后期建设电能的汇集。 升压站区域属于综合功能区，站内分为配电生产区和生活管理区。配电生产区布置在厂区西南部，主要包括主变、110kV配电室、出线构架、无功补偿装置等户外电气设备布置场地，主变规模终期设计2×50MVA，本期建设1×50MVA。生活管理区布置在东北部，包括综合楼（含办公室、厨房、卫生间、储存间等）、宿舍楼等。站内空地铺碎石或硬化。在升压站西面和北面围墙建设浆砌石挡墙约140m。 升压站设置配电生产区和生活管理区，将电气设备运行场地和人员生活管理场地分隔设置，主变及升压站出线位置都在远离生活区一侧，减少了电气设备运行时噪声和电磁环境对人员生活及健康的影响，防止触电事故发生。生活管理区将危废暂存间设置于远离宿舍和食堂的一侧，减小了危废对人员人生安全和健康的影响。可见升压站的设计布局合理。 3.4 逆变器布置 本项目选择华为组串式逆变器，安装64台，设置在光伏方阵旁，单个光伏发电单元的太阳电池经串并联后发出的直流电经汇流箱汇流至各自的直流防雷配电柜，再接入逆变器直流侧，通过逆变器将直流电转变成交流电。逆变器输出的交流电经交流配电柜汇流至0.315kV母线段，由1台1000kVA升压变压器将电压从0.315kV升至35kV，通过集电线路输送到110kV升压站。 3.5 35kV箱式变 35kV箱变是容量为1000kVA升压变压器，箱变室采用海南金盘电气公司的预装式箱变设备，本项目需安装35kV箱变32台，直接整体吊装到相应位置即可。 光伏发电箱变是将光伏机组发出的低电压升高到35kV后，并网输出的专用设备。该设备框架采用高强度的型钢结构，箱变壳体为双层设计，采用外层钢板加GG型彩钢夹心隔热板，并喷涂不吸热的灰白色，在提高壳体强度的同时，有效防止外界太阳辐射对箱内温度的影响。壳体设计了特殊的通风风道及双层顶盖，在不降低通风效果的基础上，可有效的防止风沙、雨水进入箱体，提高壳体的防护等级。 高压设备采用海南金盘电气公司开发的组合并网式GMU SF6气体绝缘金属封闭开关设备，该柜型不仅体积小、防护等级高，而且适合不同海拔的地区使用要求，气候适应性强；低压设备采用海南金盘电气公司专门型GGL低压固定式成套开关设备；变压器采用优质低损耗的树脂浇注SC(B)10干式升压变压器（干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器）。干式变压器配有强迫风冷系统，可提供超温报警、超温跳闸、风机自动启停、风机过载保护及计算机接口，保证变压器满负荷运行。 3.6 场内地埋式集电电缆 本工程分四个片区建设，在每个片区内部，采用35kV地埋式集电电缆串联各个箱变，作为集电线路支线，选用ZR-YJV22-26/35-3×70、ZR-YJV22-26/35-3×95型电缆线。 3.7 35kV片区间架空集电线路 以1回35kV架空线路串联四个光伏发电分片区，作为本项目35kV输出线路主线，接入110kV升压站，选用ZR-YJV22-26/35/-3×240型电缆线，采用自立式铁塔架设，新建35kV架空线路长度约11km，铁塔40基。 3.8 道路连通情况 3.8.1 场内道路 场内道路尽量利用项目区内原有的田间机耕道路改造加固为碎石路面，路面宽为4m。场区内没有机耕道路可以用的才新建场内道路。本项目共新建场内道路总长约1550m，占地约0.62hm2，场内道路均采用碎石铺垫。分别为： 和平西片区内新建三段场内道路，见附图3-1，第一段从光伏场区东南角的场区入口处为起点，沿东面及北面的场区边缘建设至场区北面中点位置，长约120m，宽4m，第二段从光伏场区东南角的场区入口处为起点，沿南面的场区边缘建设至场区靠近西面边缘的位置，长约90m，宽4m，第三段从光伏场区中央南北向贯穿场区，连接以上两段道路，长约100m，宽4m。 和平北片区东面有20MW项目时已经平整铺垫的进场道路，本次工程在和平北片区内中央位置建设一条东西向贯穿场区的场内道路，见附图3-2，长约150m，宽4m。 拖卓北片区利用原有田间机耕道路作为场内道路，见附图3-3，本次不需新建场内道路。 拖卓南片区从光伏场区的西北面场区入口处为起点，至东南向建设一条贯穿场区中央的场内道路，见附图3-4，长约1100m，宽4m。 3.8.2 连通情况 本项目光伏电场分为四个片区，第一片区（和平西）、第二片区（和平北）用地属和平村辖区，第一片区（和平西）位于20MW项目的西北面，第二片区（和平北）位于20MW项目的北面，通过20MW项目建设时已拓宽平整的北向转西北向的约3km田间道路，同时可到达和平北、和平西片区；同时通过约6km的乡村道路，由和平北、和平西片区可到达往和坪村方向的赤青公路；第三片区（拖卓北）、第四片区（拖卓南）用地属拖卓村辖区，托卓北片区位于赤青公路旁；第四片区（拖卓南）通过1.5km的田间道路，经拓宽平整后与赤青公路相连通。升压站紧邻托卓北片区，靠近赤青公路。如附图4所示。所以，本项目升压站及四个片区之间道路能够互相连通。 3.9 给水系统 施工区生活用水采用水车从附近村庄买水运送至施工区。建成后生活管理区用水从附近村庄接引自来水。采用焊接钢管（管径为DN100）沿乡村道路一侧地表布设，不进行开挖扰动。主要用于全站日常、消防、生产的供水和太阳能电池组件旱季的清洗用水及太阳能电池组件周围的绿化用水。站区内公用给水系统主干管管径为DN100，次干管管径为DN80，管材采用焊接钢管，公用水给水管网沿站内部分道路布置，主要在太阳能电池组件方阵、综合楼等周边布置，支管就近接入各太阳能电池组件方阵和各日常用水点。本项目共有水窖9个（容积约25m3/个），其中利用原有水窖7个，新建水窖2个，用于收集雨水，以作农业灌溉和太阳电池板清洗。 3.10 排水系统 场区排水采用分流制排水系统，设有场区雨水和生活污水两套排水系统。 ①雨水排水系统 升压站场地排水：综合楼区设置排水沟将雨水引入场地外自然排水沟底部，最终进入站旁天然沟箐。 太阳能电池方阵场地排水：太阳电池方阵排水沟主要随地形布置，带光伏发电系统建成后，根据地形设置排水沟使雨水进入站区内水窖，多余的雨水溢流至天然排水系统。 ②生活污水排水系统 拟建电站生活污水主要集中在综合楼，拟设置1座容积为30m3的化粪池，用于处理全站的生活污水。其中，综合楼的餐厨污水，经隔油池预处理后，流至化粪池，最后用于农业生产灌溉。 3.11 喷灌系统 项目建成后，拟在光伏板下方种植滇金银花、重楼、白芨、石斛等药材，种植面积约20hm2。 拟在种植区铺设喷灌系统供水管网，喷灌系统包括首部枢纽、管路和滴头，首部枢纽包括水泵、施肥罐、过滤器、控制与测量仪表等。其作用是抽水、施肥、过滤，以一定的压力将一定数量的水送入干管，首部枢纽连接水窖；管路包括干管、支管、毛管以及必要的调节设备(如压力表、闸阀、流量调节器等)，其作用是将加压水均匀地输送到滴头；滴头放在土壤表面，其作用是使水流经过微小的孔道，形成能量损失，减小其压力，使它以点滴的方式滴入土壤中。主供水管沿道路两侧铺设，各种植区灌溉管再从主供水管取水，水泵采用可移动水泵。 3.12 未扰动区域 本项目光伏场区建设主要为光伏发电系统区、升压站、场内道路建设用地等。根据工程总体布置，工程施工临时场地及表土堆场、材料堆场利用光伏电站场区组用地范围内的空地，不再另外增加占用临时占地。在总规划范围内除有效用地以外的区域，因地形、耕地等原因不用于方阵布置，因此列为未扰动区，面积约为1.17hm2。 4 工程占地 占地面积及占地类型如下： 总占地面积为29.10hm2，工程建设占地类型中，占用梯坪地21.46hm2、坡耕地5.59hm2，荒草地1.20hm2、交通运输用地0.45hm2、其它用地（裸岩地）0.40hm2。占地类型统计见表1-4。 表1-4 项目占地类型统计表 单位：hm2 序号; 分区; 面积; 占地面积及类型. 梯坪地; 坡耕地; 荒草地; 交通运输用地; 其它用地. 1; 第一片区 （和平西）; 6.40; 4.45; 1.38; 0.17; 0; 0.40. 2; 第二片区 （和平北）; 3.33; 1.52; 1.40; 0.17; 0.24; 0. 3; 第三片区 （拖卓北）; 5.53; 3.76; 1.56; 0.0; 0.21; 0. 4; 第四片区 （拖卓南）; 12.93; 11.31; 0.82; 0.80; 0; 0. 5; 升压站区; 0.87; 0.40; 0.42; 0.05; 0; 0. 6; 35kV线路; 0.04; 0.02; 0.01; 0.01; 0; 0. 合计; 29.10; 21.46; 5.59; 1.20; 0.45; 0.40. 光伏场区和升压站占地面积约29.06hm2，均为永久占地。片区间35kV架空集电线路占地0.04hm2，其中，永久占地0.016hm2，临时占地0.024hm2。 表1-5 片区间35kV架空集电线路占地统计 单位：hm2 项目; 占地面积; 占地面积及类型; 占用性质. 梯坪地; 坡耕地; 荒草地; 交通运输用地; 其它用地. 35kV线路塔基区; 0.016; 0.008; 0.004; 0.004; 0; 0; 永久占地. 线路施工区; 0.024; 0.012; 0.006; 0.006; 0; 0; 临时占地. 5 土石方量 本工程土石方开挖总量为41936m3（其中场平开挖量35866m3，基础开挖量6070m3）；回填利用量41936m3（场平回填量35766m3，基础开挖量回填6070m3）。本项目土石方开挖大部分源于场内道路区、农业种植区、光伏支架基础区以及升压站建设区域。本项目开挖土石方可全部回填或利用，因此，不产生永久弃渣，不设置弃渣场。土石方平衡及流向详见表1-6。 表1-6 土石方平衡及流向表 单位：m3 分区; 开挖; 回填; 弃方. 场平开挖; 基础开挖; 小计; 场平回填; 基础回填; 小计; 数量; 去向. 第一片区（和平西）; 1480; 1620; 3100; 1480; 1620; 3100. 第二片区（和平北）; 3190; 2110; 5300; 3190; 2110; 5300. 第三片区（拖卓北）; 3870; 1140; 5010; 3870; 1140; 5010. 第四片区（拖卓南）; 7580; 450; 8030; 7580; 450; 8030. 升压站区; 19546; 450; 19996; 19546; 450; 19996. 35kV架空集电线路; 200; 300; 500; 200; 300; 500. 合计; 35866; 6070; 41936; 35866; 6070; 41936; 0; /. 注：1、产生土石方量均为自然方； 2、总开挖量=场平开挖量+基础开挖量+表土剥离量；回填量=场平回填量+基础回填量； 3、开挖=回填+废弃； 6 施工组织和工序 6.1 交通运输 本项目光伏电场分为四个片区，第一片区（和平西）、第二片区（和平北）用地属和平村辖区，第一片区（和平西）位于20MW项目的西北面，第二片区（和平北）位于20MW项目的北面，通过20MW项目建设时已拓宽平整的北向转西北向的约3km田间道路，同时可到达和平北、和平西片区；同时通过约6km的乡村道路，由和平北、和平西片区可到达往和坪村方向的赤青公路；第三片区（拖卓北）、第四片区（拖卓南）用地属拖卓村辖区，托卓北片区位于赤青公路旁；第四片区（拖卓南）通过1.5km的田间道路，经拓宽平整后与赤青公路相连通。升压站紧邻托卓北片区，靠近赤青公路。35kV架空集电线路塔基施工区均利用原有田间道路、乡村道路、赤青公路可到达。总体而言，本项目交通条件便利。 6.2 施工场地 施工场地全部在已经租用的作为光伏电站建设场区的用地范围内，位置见附图3-1至3-4，不另外占用场区外土地，在四个片区内均设置一个施工场地，施工场地搭建帐篷，用作施工期间巡逻看管人员宿营，还作为材料设备堆放储存、工件加工用地，每个施工场地占地约200m2。升压站施工场地依托托卓北片区设置的施工场地，架空集电线路设置牵张场等临时施工场地。 6.3 施工条件 本工程在建设范围内不开设砂石料场，工程建设所需的建筑材料，如钢材、水泥、砂石料、木材、油料等均到富民县建材市场或附近采石场购买，进场道路目前已经在原田间道路基础上改造加固，与场外原有公路形成了项目区的交通运输体系，场内道路也已经平整铺垫，能满足施工运输及设备运输要求。在升压站处设置了一座混凝土搅拌站，通过混凝土运输车运至各施工点，供应全工程所需混凝土。 7 施工组织及工艺 7.1 场内道路施工 路基施工：清除植被→平地机、推土机整平→截、排水沟放样→开挖截、排水沟→压路机压实→路基填筑、开挖→路基防护。 路面施工：场内道路为永久道路，共新建约1550m，路面采用泥结碎石路面。路面用推土机推平后，振动压路机碾压成型，然后铺15cm的砂砾土垫层，其上为20cm的填隙碎石基层，最上面为15cm的泥结石面层。具体施工时，自卸汽车将碎石运到相应路段后，用人工分层摊铺，再用压路机压实。道路旁设排水边沟并对道路两侧进行边坡复绿。 7.2 光伏电站系统施工 7.2.1 太阳能光伏板基础开挖、浇筑及太阳能光伏阵列安装 ①太阳能光伏板基础开挖、浇筑 根据施工现场坐标控制点，定出基础轴线及基坑开挖线，经复核检查无误后进行打孔开挖。基础开挖采用机械打孔配合人工开挖的方法进行。基础持力层大部分为残积型红黏土及灰岩，地基承载力较高，拟采用在天然地基上做独基；对个别埋深较深或地基土层变化的基础，局部进行地基处理，以减少地基不均匀沉降带来的影响。 太阳能光伏板基础开挖至规定高程，经监理工程师验槽合格后，开始混凝土浇筑，基础混凝土浇筑完成，及时进行洒水保湿养护。在混凝土强度达到设计要求并经隐蔽工程验收之后，再进行下道工序。 太阳能电池板光伏支架基础全部采用钢管桩基础。桩基钻孔直径为150mm，钻孔深度1.5m，钢管桩采用φ76x4钢管，桩基钻孔完成后插入钢管，调直钢管并将钻孔空隙灌入M25砂浆，待砂浆强度达到设计值的75%，先做抗拔实验，再进行上部支架安装。光伏阵列对水平度有一定要求，由于现场地形起伏，采用调整立柱长短的方式使支架安装达到预期高度。根据施工现场坐标控制点，定出基础轴线及基坑开挖线，经复核检查无误后进行打孔开挖。 ②太阳能光伏阵列安装 支架采用加高钢结构固定支架，分为基础底梁、立柱、加强支撑、斜立柱，采用现场技工的方式生产，支架均采用螺栓连接。待太阳能电池组件基础验收合格后，进行太阳电池组件的安装，以防止太阳电池组件安装时受损。太阳能光伏阵列安装好后及时进行场地平整。 7.2.2 逆变器安装、35kV箱式变建设 ①逆变器安装 本项目选用500kW光伏并网逆变器，共安装64台500kW逆变器。 逆变器及相关配套电气设备安装，基础为槽钢，由电缆线连接至配套电气设备。 ②35kV箱式变 施工准备：进场道路畅通、基础开挖、基础预埋件浇筑、35kV箱式变运至基础位置采用15t汽车吊对箱变进行就位； 安装：设备安装→引下线安装→接地系统安装→电缆敷设接线→交整体调试。引下线安装完毕后不得有扭结、松股、断股或严重腐蚀等现象。所有设备的接地应采用足够截面的镀锌扁铁，且接地应良好。 7.2.3 电缆桥架安装与电缆敷设 电缆桥架及电缆到达现场后，严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆桥架及电缆在安装前，根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的《电缆桥架安装程序表》和《电缆敷设程序表》，表中明确规定每段电缆桥架和每根电缆安装的先后顺序。 本工程集电线路采用直埋和电缆沟方式，直埋电缆沟开挖横断面因布置区域不同有矩形和倒梯形。电缆沟开挖采用小型挖掘机，开挖过程中根据地质土壤分层状况分层堆放于电缆沟两侧，待开挖尺寸满足设计要求，经监理验证后，进行电缆线布设。布设过程中对电缆容易受损伤的地方，采取保护措施，对于直埋电缆隔一定距离做好标识。布设完毕后，根据设计要求分层回填土方，回填采用机械和人工相结合的方法，推土机铺土、摊平，严格按分层夯实。电缆布设完毕后，保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方进行封堵。特别在电缆沟内，电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。 7.3 升压站施工 7.3.1 基础施工 建筑物的基础开挖采用机械开挖（包括基础之间的电缆沟），辅以人工开挖清理。经验槽合格后，进行基础混凝土浇筑及地下电缆沟槽的砌筑、封盖及土方回填。施工时，同时要做好各种管沟及预埋管道的施工及管线敷设安装。在混凝土浇筑过程中，应对模板、支架、预埋件及预留孔进行观察，如发现有变形、移位时应及时进行处理，以保证质量。浇筑完毕后的14天内应对混泥土加以养护，在其强度未达到以前，不得在其上踩踏或拆装模板与支架。 7.3.2 建筑物施工 框架结构建筑物施工时柱、梁、板同时浇注，在必要处设置施工缝。 7.3.3 架空集电线路施工 对于架空线路段，先是施工准备阶段，主要是施工备料；之后进行主体工程阶段的基础施工，包括杆塔基础开挖、杆塔基础混凝土浇筑、土石方的回填，边坡防护等；基础施工完成后，最后进行杆塔的组立和架线施工。施工完成后，对基面进行防护、土地利用类型恢复。 7.4 农业种植 利用太阳电池板下可耕种土地，面积约20hm2。主要栽种滇金银花、白芨、重楼、石斛等药材，建设单位联合专业的农业种植管理公司，聘请农科人员带头指导、聘用当地农民来进行农业生产和维护管理。 农业生产工序主要为：雇佣当地农民对土地进行翻耕→从昆明周边联系采购种苗→按照不同植物种植要求起垄、铺膜种植→起埂种植→采用膜下滴灌→管理采收等。 8 施工进度 本工程已于2015年11月开工建设，计划于2016年9月底完工，总工期为11个月。 9 工作制度及劳动定员 项目年工作按365天制，由于光伏电站仅在白天工作，实行白天一班制，夜间只需场地看管员要巡逻。 在施工期，施工高峰时人数100人，工程施工期和运营期站内的办公人员为20MW项目的10位办公人员。 10 接入系统方案 本项目配套建设一座110kV升压站，待本项目建成后，连同20MW项目的电力以一回110kV线路接入220kV赤鹫变，赤鹫变电站工程已于2010年10月27日取得环评批复文件：《昆明市环境保护局关于对<220kV赤鹫（富民）输变电工程项目环境影响报告表>的批复》（昆环保复[2010]331号）。 11 拆迁安置 项目建设不涉及拆迁与移民安置。 12 环保投资 本期项目动投资总额为30693.94万元，以自筹为主，其中项目环保投资为291.8万元，占总投资的0.95%，具体环保投资估算见表1-7。 表1-7 30MW项目主要环保投资估算 序号; 环保设备及措施; 投资（万元）. 1; 大气环境; 防尘帆布、洒水降尘设备; 0.7. 油烟净化器组件; 1. 2; 水环境; 污水收集沉淀池; 6. 雨水排水及收集设施; 9. 隔油池; 1. 化粪池; 6.5. 3; 声环境; 机械设备降噪维护保养器材; 1. 4; 固废; 垃圾房; 5. 事故油池; 7.5. 场地平整废物处置费; 20. 建筑废料、设备外包装废料清运处置费; 6. 施工、办公垃圾清运处置费; 8. 泔水收集设备; 0.1. 5; 生态环境; 复绿用树苗、草籽；水土保持方案编制；临时排水沟、土袋挡墙和永久浆砌石挡墙等水土保持工程；遗留建材废料清运；等; 200. 6; 其他; 环境影响评价费 竣工环境保护验收监测及报告编制费; 20. 合计; 291.8. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经现场踏勘，项目周边2.5km范围内，无其他大型工业污染源分布。拟建电站占地类型现状主要为梯坪地、坡耕地、荒草地、交通运输用地、其它用地（裸岩地），由于长期受到人类农业生产活动的干扰，目前生态植被主要为农作物玉米、烤烟、次生性明显的石灰岩灌丛和草丛，无国家和云南省级保护动植物分布，也没有当地特有种分布。 30MW项目为投资规划中一期50MW光伏电站的部分新建工程，建设性质为新建30MW农光互补地面光伏电站，其中和平西片区的部分进场道路与20MW项目的已建道路相连通，电站运营后办公人员仍为20MW项目的办公人员，对20MW项目建设情况做如下回顾： 1 20MW项目建设内容 20MW项目工程于2015年3月至2015年6月建设完成，建设内容见下表。 表1-8 20MW项目建设内容一览表 工程组成; 主要建设内容. 主体工程; 光伏方阵; 开放式光伏方阵; 约占地286.382亩，设置16个光伏子方阵。装机量约17.6MW。. 连栋式光伏大棚方阵; 约占地54.79亩，装机量约2.4MW。. 配套工程; 箱变室; 设置28个箱变室，箱变基础占地约0.72亩，安装干式升压变压器。. 光伏农业大棚示范区; 设置在连栋式光伏大棚内，大棚高2-4m，种植面积约50亩。棚内安装手动控制的喷雾系统、照明和湿度监控系统。. 辅助工程; 临时开关站; 租用和平村委会原来的办公楼一层布置为临时35kV开关站。待30MW项目建成后，将布置的临时35kV开关站设备搬入110kV升压站，租用的办公楼将返还给和平村委会。. 临时输送线路; 架设临时输送线路约1km，从临时开关站到北面现有的电力塔。待30MW项目建成后，输送线路将随之由110kV升压站直接送出，接入赤鹫变。. 临时办公区; 临时租用和平村委会原来的办公楼，该办公区不设食宿。待30MW项目建成后，工程办公和员工食宿问题依托30MW项目中建成的办公楼和员工食堂宿舍。. 公用工程; 场内道路; 约占地16.727亩，新建场内运输道路共计1432m。. 供水; 生活办公; 项目生活办公用水直接从和平村购买。. 生产喷灌; 太阳能电池板清洁擦洗用水和石斛喷灌用水优先使用收集的雨水，不够时从外面购买，用水车运进项目区。将沿场内道路修建4座水窖，收集雨水，在项目区地势最低处修建截水沟收集雨水，收集的雨水经沉淀后用于太阳能电池板清洁擦洗和石斛浇灌。. 供电; 从附近10kV线路引一回电源到站外施工变压器提供工作电源。. 环保工程; 废水收集池; 废水收集池的规模约1m3，且底部和四周作了防渗处理，设置在临时办公区楼前空地，平时遮盖，并设置标志牌；太阳能清洗废水使用水桶收集，水桶设置个数视实际情况而定。. 雨水收集设施; 包括截水沟和水窖，其中截水沟深1m、宽0.5m，水窖4口、沿场内道路布设。. 太阳能废弃电池板回收暂存间; 暂时不设存储间，依托30MW项目建成后的综合楼暂存间。. 办公垃圾收集设施; 在临时办公区楼外布置一个100L的滚轮式塑料垃圾桶。. 2 20MW项目建成前后污染物排放情况。 表1-9 20MW项目建成前后污染物排放情况 类型; 项目; 20MW项目建设前排放量; 20MW项目建设后. 产生量; 消减量; 排放量. 废气; 废气（t/a）; 0; 0; 0; 0. 废水; 太阳电池板清洁废水（t/a）; 0; 128.6; 128.6; 0. 生活污水（t/a）; 0; 116.8; 0; 116.8. 固废; 废旧太阳电池（t/a）; 0; 2; 厂家回收，处置率100%; 0. 大棚内田间栽培管理固废（t/a）; 0; /; 处置率100%; 0. 生活垃圾（t/a）; 0; 1.825; 0; 1.825. 20MW项目的环保情况如下： （1）20MW项目环评情况 20MW项目（富民白石崖20MW农光互补地面光伏电站项目）的环境影响报告表已经取得《昆明市环保局关于对<富民白石崖一期20MW农光互补地面光伏电站建设项目环境影响报告表>的批复》（昆环保复[2015]435号），并已于2015年3月8日开工建设，目前该期工程正准备竣工验收，其施工带来的环境污染也将随着项目的竣工而结束。 （2）20MW项目环保设施建设情况 20MW项目建设时，已经租用和平村委会原来的办公楼作为临时办公区和35kV开关站，已在临时办公区设置了废水收集池、临时办公区外已设置了旱厕。已在工程办公楼外设置了一个100L的滚轮式塑料垃圾桶，并购置了部分太阳能清洗使用的水桶，用作收集清洗废水。 办公人员为10人，办公人员生活污水产生量为0.32m3/d，即116.8t/a，生活垃圾产生量为5kg/d，即1.825t/a，办公人员产生的生活废水和生活垃圾分别通过废水收集池和100L垃圾桶收集，委托环卫人员定期清运处置。太阳电池板清洁废水用水桶收集后全部回用于水保植物措施浇灌。 20MW项目从开工至今，未发生环境污染事故，未收到群众关于环保工作的投诉意见。30MW项目施工期间沿用20MW项目的临时办公区，一并沿用临时办公区的垃圾收集桶、废水收集池和旱厕，可以沿用20MW项目的水桶收集清洗废水。目前，20MW项目未出现环境污染相关事件，环评要求建设单位加强对20MW项目建设区域的生态恢复和环境管理。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1 地理位置 富民县地处滇东高原西部，昆明市西北部，为主城最近的近郊县，规划是昆明市“一主四辅”的重要辅城之一。东与嵩明县、寻甸县相邻，南靠五华、西山区，西与楚雄州的禄丰、武定接壤，北与禄劝山水相连，距昆明市区23km，处在主城半小时交通核心区内，自古为川藏、滇北入昆明之要津，有“滇北锁钥”之称。G108国道和G5高速公路穿境而过。 项目场址位于云南省昆明市富民县款庄镇和平村、拖卓村，距县城直线距离约24~30km，两村相邻且有赤鹫-青平（赤青段）公路从村旁经过。项目区外部交通主要为和平-富民的二级路，内部交通主要为原有乡村道路和机耕路，项目区通过赤青段公路与外部G108国道和G5高速公路相连，对外交通便利。30MW项目分为四个片区建设，分别为和平西、和平北、拖卓北、拖卓南四片，理位置示意图见附图1。升压站位于模怕得村东北面，紧临拖卓北片区光伏电场的北面，四片分场区和升压站之间通过低压架空线路串联。 2 地形地貌 工程区位于云南高原中北部，属于滇中红土高原区和滇东喀斯特高原区地貌单元的接壤地带。区内山脉和主干河流受构造控制明显，山川呈南北延伸，东西排列，呈现高原与峡谷交替出现逶迤连绵的地貌景观。 项目场址位于富民县山脊上，场址区属构造溶蚀中山地貌。山顶高程一般为2000m～2400m，顶部相对平缓，坡度一般5°～10°，山脊两侧地形坡度一般15°～25°，且冲沟较发育，但规模一般较小。 3 地质与地震 3.1 工程地质条件 3.1.1 地质构造 场址区东西两侧为区域性的普渡河断裂带、罗茨—易门断裂带从，受其影响，场地内地质构造较发育，构造线以南北向或近北东向为主。根据野外地质测绘，场址区内岩层产状变化较大，东部出露的灰岩产状为N30°～40°E，NW∠60°～70°，西部出露的砂岩产状N60°～70°E，NW∠20°～40°。主要发育的节理有以下三组： A、N30°～40°E，NW∠60°～70°，裂面平直、粗糙，地表张开约10mm，充填泥、岩屑，间距30cm～40cm，延伸一般大于3m； B、N60°～70°E，NW∠20°～40°，裂面平直、粗糙，闭合～微张，充填泥、钙膜，间距20cm～30cm，延伸一般大于5m； C、N15°～35°W，SW∠70°～80°，裂面平直、粗糙，闭合～微张，充填钙膜，间距5cm～10cm，延伸一般0.50cm～1.0m。 3.1.2 地层岩性 场址区分布的地层主要为第四系覆盖层、古生界二叠系下统倒石头组（P1d）、石炭系中统威宁组（C2w）、下统大塘阶（C1d）、寒武系下统筇竹寺组（Є1q）、元古界震旦系上统灯影组（Zbdn）、下统澄江组（Zac）及昆阳群美党组(Pt1m)，岩性主要为灰岩、白云岩、砂岩及板岩等。山脊部位覆盖层较薄，基岩局部出露，山坡及低洼地多被第四系残坡积层覆盖。地层情况从新到老分述如下： （1）、新生界第四系 场址区分布广泛，按成因主要有坡积层（Qdl）、残积层（Qel）。 坡积层（Qdl）：岩性主要为紫红色、黄褐色黏土、粘质粉土，混少量碎石， 分布范围遍及整个场区，厚度一般0.20m～1.0m。 残积层（Qel）：遍布全区，一般位于坡积层以下，岩性为紫红色、黄褐色碎石土、碎石质粉土、含碎石质黏土，厚度一般0.5m～3.0m。 （2）、古生界 二叠系 下统倒石头组（P1d）：杂色铝土岩、铝土质页岩、黑色页岩、煤、砂岩夹灰岩透镜体。分布于场区的东南角，厚度2m～67m。 石炭系 中统威宁组（C2w）：灰、灰白色，薄层～中厚层状灰岩、鲕状灰岩，顶部为黄色页岩。分布于场区的东南角，厚度24m～75m。 下统大塘阶（C1d）：浅灰、紫色厚层-块状角砾状灰岩或白云岩夹灰岩。分布于场区的东南角，厚度12m～80m。 寒武系 下统筇竹寺组（Є1q）：深灰、灰绿色泥质页岩夹粉砂岩，上部夹薄层砂岩，底部为黑色粉砂岩或页岩。分布于场区的东南角，厚度161m～319m。 （3）、元古界震旦系 上统灯影组（Zbdn）：浅灰、灰白色，薄层～中厚层状含白云质、硅质灰岩，下部与白云岩互层。分布于场区的东南角，厚度460m。 下统澄江组（Zac）：紫红色、暗红色中厚层状粗粒石英砂岩，薄～中层状细、细～中粒砂岩夹凝灰岩、砾岩。分布于场址区的中部及东部，厚度＞617m。 昆阳群美党组（Pt1m）：为深灰、灰色板岩及砂岩；中部为灰岩之断续透镜体，下部为灰、深灰色板岩夹砾状灰岩、藻灰岩，薄层灰岩、泥灰岩和炭质板岩。分布于场址区西部及中部，厚度161m～＞3392m。 3.2 水文地质 场址区水文地质条件相对较简单。地下水主要接受大气降水补给，沿地表汇入冲沟或垂直下渗，山顶部位基岩裂隙水及第四系松散层中孔隙水受季节的变化影响较大，地下水埋藏较深。区内含水层较为单一。按地下水赋存的介质条件不同，含水层主要为基岩裂隙含水层，次为第四系松散堆积物孔隙含水层，与其相对应的地下水类型为基岩裂隙潜水及孔隙水，前者主要赋存在裂隙化的板岩、砂岩、灰岩节理裂隙中，后者主要赋存于第四系松散堆积物的孔隙中。 场内岩体透水性存在差异，场区分布的板岩、砂岩由于节理裂隙相对闭合且多为泥质充填，透水性弱；灰岩、白云岩中节理裂隙较发育，连通性较好，岩体透水性较强。 3.3 地震 根据1：400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区50年超越概率10%的地震水平动峰值加速度为0.20g，对应的地震基本烈度为Ⅷ度，设计地震分组为第三组。 4 气候和气象 富民县地处滇中偏北，属北亚热带季风气候区。气候温和、干湿季分明。夏秋湿热、冬春季节气候性干旱突出；春季多大风天气，升温快；夏季降雨集中，雨热同季，局部有洪涝；秋季降温快，冬季较温暖，但不稳定，寒潮活动较频繁。气温日较差大，年较差小，日照时间长，短波辐射成分多。同时，由于地形复杂，海拔差异大“立体气候”明显，气象要素水平分布极为复杂。 富民气象站于1958年建站，1984年12月，因单位需建房，观测场向正南移动20米，目前观测场位于东经102°30′、北纬25°14′，海拔1692.7m，属于国家气象观测一般站，区站号56772，记录有完整连续的基本气象资料，其观测资料对富民坝区有较好的代表性。富民县年平均气温15.8℃，最冷月平均气温8.2℃，最热月平均气温21.3℃，历年极端最高气温33℃。极端最低气温-7.0℃，无霜期长，年平均降雨量868.9mm，其中5～10月降雨量为753.5mm，占全年降水量的87%，年平均相随湿度72%，无霜期长，年平均无霜期253天。全年日照2187hr，日照百分率49%；年平均风速2.2m/s，最多风向西南风。年平均蒸发量1958.8mm，年雷暴日65天。 5 太阳能资源状况 富民县境内无地形影响的大部分地区的日照丰富，太阳辐射能量较高，坝子周边地形海拔一般在1200米以上，空气透明度高，太阳辐射在大气中的损耗较少，太阳总辐射值最高月与最低月之比在1.50以下，年内月太阳总辐射值变化基本平稳，工程开发利用价值较高，有利于太阳能能源的稳定输出，是云南省太阳辐射资源较好的地区之一，根据云南省气象中心提供的气象数据，富民县年平均太阳总辐射为5545MJ/m2.a，年平均日照时数为2187hr，日照百分率49%。 6 水文和水系 富民县境内总水量为14.378亿m3，其中境内产水量3亿m3。螳螂川为主干河，龙泉河、木板河次之。全县有主要小一型水库7个（黄坡水库、新桥水库、拖担水库、丰收水库、花箐水库、龙闸坝水库、兴贡水库），小二型水库21个，坝塘85座，总库容量为1989.9万m3。全县境内集中出露的泉水点多面广，遍布全县各乡镇，泉水总供水量为39.42万m3。主要地下水井的年取水总量为48.1万m3。目前全县境内地下水开发利用率为1.03%。 螳螂川源于滇池，出海口，经安宁、西山区至莲花岩注入富民，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，穿县城流至成器墩流向转西北，经永定、大营两镇、者北天色、赤鹫两乡到龙发村汇集天生桥河水处，上游称螳螂川，下游称普渡河，为富民县最大的河流。在富民县境内河段全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。螳螂川-普渡河流域的饮用水源为沙朗河源头至沙朗河取水口，该河段分布在昆明市五华区境内。 款庄镇境内主要水系为龙泉河、青平水库、丹乌水库和花箐水库，其中龙泉河从花箐水库从南向北流入普渡河一级支流木板河，其在东村乡内称东村河；据调查青平水库、丹乌水库和花箐水库主要功能为农业用水。 项目所在区域为螳螂川-普渡河水系区域，项目西面4.2km以外有地表水，为普渡河（富民大桥—普渡河桥）段，项目区内无明显河流水系，未发现露出泉点。水系分布详见附图2。 7 土壤 富民县内土壤由棕壤、红壤、紫色土和水稻土四类土壤组成，分属7个亚属15个土属25个土种。其中红壤居首，紫色土居二，水稻土居三、棕壤居四。 根据现场调查，项目区土壤主要为红壤。 8 动植物和植被 由于人类活动对植被和环境扰动频繁，当地生长的植物区系已经受到较为严重的人为干扰，原生植物退缩到一些不可耕种的陡坡、岩石、缺水地区，区系成分较为复杂，植物种类较少。项目区目前的植被类型已经发生了许多变化，原生植被已大量遭受破坏，仅在沟谷两侧及山顶有少量残存（主要分布在拟建光伏电站箐沟两侧山坡），次生植被及人工植被大量增加。 经过查阅资料和调查走访，项目周边区域的植被为亚热带常绿阔叶林、暖温性针叶林、竹林、灌丛、草丛植被，主要植物种类有-旱冬瓜、桉树、栓皮栎、麻栎、云南松、圆柏、圣诞树、马桑等，竹子和低矮灌草丛-车桑子、火棘、胡颓子、野地瓜、紫茎泽兰、鬼针草、茅草、蒿草等。经济林及作物-樱桃、板栗、核桃、桃子、桑葚、杨梅、玉米、油菜、小麦、马铃薯等。 经现场勘查和咨询，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、国家级森林公园、国家地质公园等。项目区内无古树名木，未发现珍稀濒危动植物。项目区内及周边500m范围内未发现国家级和省级保护植物，无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物。 项目所处地形均为山地，一般山地占60%，高山占40%，项目所在区域生物多样程度一般，经富民县林业局出示《情况说明》，光伏电站主体工程占地不属于林地，项目用地内偶见树木有云南松、桉树、栓皮栎、麻栎、旱冬瓜，生长有火棘、紫茎泽兰、茅草、鬼针草等常见低矮灌草植物。本区域分布的野生动物主要为当地常见的鼠类、两栖类、爬行类、鸟类中的普通物种，区域内未发现珍稀濒危动植物，沿线区域由于长期的人类活动干扰，未发现大型野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1 社会经济 富民县域面积993km2，其中河谷坝子和山间小坝18个，面积124km2，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，总人口15.2万人。全县辖1个街道、5个镇：永定街道、罗免镇、赤鹫镇、东村镇、款庄镇、散旦镇。富民县2014年实现地区生产总值54亿元，同比增11%。三次产业依次完成增加值9.6亿元、28.2亿元和16.2亿元，分别增长7%、15.1%和5.6%，三次产业比为17.8：52.2：30；规模以上固定资产投资48亿元，同比增30%；规模以上工业增加值14.75亿元，同比增15%；地方公共财政预算收人4.7亿元，同比增10.6%；社会消费品零售总额13.07亿元，同比增长12.6%；城镇常住居民人均可支配收入22850元，同比增9.5%，；农村常住居民人均可支配收入9010元，同比增11%；万元GDP能耗同比上升3%；城镇登记失业率为2.32%；人口自然增长率为3.95%。农林牧渔业总产值15.9亿元，同比增7.5%。完成粮食播种面积20万亩，粮食总产量6.85万吨。农业主产水稻、玉米、烤烟、茭瓜、板栗。种植烤烟2.11万亩，烟农收入7245万元。全县农业龙头企业达21家，预计实现总产值2.97亿元，水稻、玉米、马铃薯高产创建示范推广5.25万亩；种植核桃3万亩，发展优质苹果2000亩，完成杨梅标准化栽培示范基地8000亩。 款庄镇东接寻甸县柯渡镇、盘龙区松华街道办事处松华新街社区飞地，南接五华区西翥街道办事处迤六村委会飞地，西接赤鹫镇和禄劝县翠华镇，北连东村镇，国土面积185平方公里，辖10个村委会，1个社区居委会，104个自然村，居住着汉、彝、苗等八个民族，总人口2.3万人，其中少数民族人口0.28万人。款庄镇大力发展板栗、杨梅、冬桃、猕猴桃、雪莲果等林果业，更新茭瓜品种，提升板栗品质，增加科技投入，开发名、特、优、新的林果产品，增加农业经济收入。 2 教育、文化、卫生 2014年，富民县引入山东潍坊“271”教育集团合作办学，联合组建昆明行知中学，实现秋季学期招生。新增乡镇中心幼儿园2所，校安工程项目有序推进。义务教育适龄毛入学率达93.5%，高中阶段毛入学率达94.95%。文体事业取得新进展。深入开展以“文化春风遍富民”和“爱上富民”迎新春为主题的文化、艺术活动。全民健身运动持续开展。县人民医院二级甲等创建通过省级评审，永定卫生院异地改建项目投入使用，东村、赤赘2个卫生院和西核村等12个卫生室改扩建工程竣工。全面启动与市第一人民医院合作办医，并与省城投集团在医疗、养老产业等方面开展合作。新增城镇就业242人，完成农村劳动力转移就业4142人。全县养老、医疗、失业、生育、工伤保险参保人数累计达2.68万人次，基本医疗和城乡居民养老保险参保率均达97%以上。2371套续建保障性住房和512户农村地震安居工程顺利完工。 款庄镇历来重视文化教育事业建设，逐年加大对文化教育的投入，对款庄的村委会完小进行资源整合，充分发挥师资力量、校舍资源的集中优势，新建了青平小学、多宜甲小学教学楼，对款庄中学教学楼及和平小学校舍进行改造，中小学教学条件切实得到改善。加强对“两免一补”政策的落实，加大对贫困生补助力度。款庄镇民族风情浓厚，每逢重大节日，各民族都自发组织开展舞狮、耍龙、斗牛、对山歌、摔跤等一些建康向上的文体活动，借此歌颂党的富民政策，活跃群众文化生活。 3 文物保护 本项目所在地周边500m范围内无省、市、区级文物保护单位；本项目区不属于文化、文物风景名胜区、饮用水源保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地和地质公园；不涉及文教区、医院；项目区不占用基本农田；项目不占用林地，在租地范围内偶见树木，施工时已尽量避让，未见古树名木。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气质量现状 根据《2015年昆明市环境状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）进行监测和评价，昆明市富民县的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度均能达到二级标准。项目位于富民县款庄镇，经现场踏勘，项目区域周边2.5km范围内，无其他大型工业大气污染源分布，项目所在地环境空气质量一般。 2 水环境质量现状 项目所在区域属普渡河水系区域，普渡河（富民大桥—普渡河桥河段）距线路项目西面2.5km，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该河段水功能类别为工业用水，Ⅳ类水体。根据《2015年昆明市环境状况公报》，普渡河水质类别为III类，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准要求。 3 声环境现状 根据《2015年昆明市环境状况公报》，2015年昆明各县区区域环境昼间噪声等效声级总体水平较好，富民县昼间环境噪声51.4dB(A)。项目位于农村地区，经现场踏勘，项目区外围200m范围内，无大型噪声污染源分布。 本次30MW项目与“富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程”（以下称“送出工程项目”）属同一建设单位绿能（富民）太阳能科技有限公司，都是白石崖100MW光伏电站的建设内容，环评单位于2015年12月1日受建设单位委托，同时开展30MW项目和送出工程项目的环评工作，《富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程环境影响报告表》已于2016年3月30日通过了技术评审，其中，建设单位委托广东省核工业地质局辐射环境监测中心对送出工程的声环境现状进行监测，检测报告见附件6，共设置了7个监测点，于2015年12月12日10:30~24:00分别监测各点位昼间夜间环境噪声，其中光伏电站升压站处、拖卓村10户散户与本次30MW项目同属一个区域（款庄镇农村地区），光伏电站升压站处环境噪声昼间35.4dB(A)、夜间35.0dB(A)，拖卓村10户散户处环境噪声昼间41.4dB(A)、夜间39.5dB(A)，引用线路工程环境噪声监测结果表明，本项目所属农村区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。 4 土地利用现状 富民县县域面积为100308.56hm2，农用地面积为90934.57hm2，占县域面积的90.7%；建设用地面积为2211.01hm2，占县域面积的2.2%；未利用地面积为7162.99hm2，占县域面积的7.1%。 5 水土流失和水土保持现状 根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》，项目区所在的富民县土地总面积993km2，其中水土流失面积356.70km2，占土地总面积的35.9%。轻度流失面积206.57km2，占水土流失面积的57.9%；中度流失面积139.96km2，占水土流失面积的39.2%；强烈流失面积10.16km2，占水土流失面积的2.9%；无极强烈和剧烈侵蚀。富民县土壤侵蚀模数1386t/km2·a，水土流失量为148万t/a。 表3-1 富民县水土流失现状统计表 单位： /; 富民县域面积; 无明显流失; 发生水土流失; 不同强度级别水土流失面积. 轻度; 中度; 强烈; 极强烈; 剧烈. 面积（km2）; 993; 546.30; 356.70; 206.57; 139.96; 10.16; 0; 0. 所占比例; 55%; 35.9%; 57.9%; 39.2%; 2.9%; 0%; 0%. 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）和《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发[2007]165号）可知，项目所在地富民县属于云南省“重点监督区”和“重点治理区”。根据水土流失防治标准等级，项目区水土流失防治标准执行建设生产类Ⅱ级标准。按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属于以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/(km2·a)。 由于地形地貌及土地利用方式的不同，土壤侵蚀模数也存在差异。整个工程区原生土壤侵蚀模数在2196.77t/km2·a左右，为轻度水力侵蚀级别。工程区除林地和草地具有水土保持功能外，坡耕地和裸岩地土壤都容易受到水力侵蚀，且无其它专项水土保持设施。工程建设区没有滑坡、泥石流等地质灾害隐患。 6 动植物、植被现状 1 野生动物现状 经过走访咨询，调查项目场区内及场区外500m范围内区域。本项目所在区域在中国动物地理二级区划中属于东洋界、西南区、西南山地亚区，在云南陆栖脊椎动物地理三级区划中属于滇中高原区。项目区内及四周由于农业生产活动，长期人为干扰影响，本区域分布的野生动物主要为当地常见的鼠类、两栖类、爬行类、鸟类中的普通物种，区域内未发现珍稀濒危动植物，沿线区域由于长期的人类活动干扰，未发现大型野生动物。项目自施工以来，由于施工活动干扰频繁，动物基本不会进入项目区内。 2 植物资源现状 项目区及四周区域植物区系属于泛北极植物区中国-喜马拉雅植物亚区云南高原地区的滇中高原小区，区系成分较为复杂。 本次调查区域植物特点是裸子植物种类较多；在种子植物中，人工林及经济林占有相当大的比例；在野生植物中，不同植物种类在种群数量和个体数量上差别很大，有的种类个体数量很多，常够成单优种群落，如云南松Pinus yunnanensis、旱冬瓜Alnus nepalensis D.Don、栓皮栎Quercus variabilis等；常见栽培的种类如玉米Zea mays、豌豆Pisum sativum、茶叶Camellia sinensis、核桃Juglans regia 等。 根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年），《中国植物红皮书-稀有濒危植物（第一册）》（1992年）、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989年）等资料，项目区及四周500m范围内未发现国家级和省级保护植物，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物；亦无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木。 2.4 植被 富民县位于北亚热带季风气候区内，冬无严寒，夏无酷暑，干湿季节分明，冬季干旱多风，夏季雨量集中。依据《云南植被》，拟建光伏电站所在区域植被分区为：亚热带常绿阔叶林区域，西部半湿润常绿阔叶林亚区域，高原亚热带北部季风常绿阔叶林地带，滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区，滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区（ⅡAii-1a）。评价区的地带性植被类型主要为云南松林、半湿润常绿阔叶林和石灰岩灌丛。 然而，从实地调查的情况看，项目区和四周区由于本区农业生产历史悠久，人为活动较为频繁，尤其是近30年来大规模的土地资源开发，生态植被遭受人类扰动较为严重，主要是农业生产及生活的影响，目前的植被类型已经发生了许多变化，原生植被已大量遭受破坏，本区海拔2120m~2600m之间平缓或开阔区域大多数已经开垦为耕地或园地，大量的原生植被被人工、次生植被所取代，植被主要为旱冬瓜林、云南松林和稀树灌草丛。项目所在地区域主要植物物种有：旱冬瓜、云南松、桉树、圆柏、马桑、圣诞树、栓皮栎、麻栎、樱桃、核桃、杨梅、桑椹、山梅、胡秃子、蛇莓、野地瓜、车桑子、蕨类、茅草、鬼针草、玉米、小麦、土豆、油菜、蚕豆等。 人工植被是项目区及周边主要的常绿阔叶林植被。可以分为人工用材林，经济林和耕地三种类型，人工林由其生产目标的所确定。首先，人工林是单优的人工群落，通常其培育树种的密度还比较大，林下物种和数量较少；其次，由于每年一次或多次不断的进行人为管理活动，包括砍灌、除草、施肥等，使本来不多的物种和及数量变得更少了。农地所在地段较为开阔平缓、土层深厚，主要种植玉米、向日葵、油菜等。农田农地植被，缺乏当地的原生物种，更没有珍稀濒危特有保护植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场踏勘和走访调查，项目区内未发现出露泉点。西面2.5km以外有地表水普渡河（富民大桥—普渡河桥）段。项目不占用林地，在租地范围内偶见树木，施工时已尽量避让。项目区内及周边500m范围内未发现国家级和省级保护植物，无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物。本项目所在地及周边500m范围内无省、市、区级文物保护单位，不属于文化、文物风景名胜区、饮用水源保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地和地质公园；项目区不属于基本农田；也没有滑坡、泥石流等地质灾害隐患。经走访和现场调查未发现野生保护动物，未发现该地区特有种类分布。主要环境保护目标见下表。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 评价范围; 保护目标; 与项目位置关系; 人口情况; 影响途径; 执行环境标准. 大气环境 声环境; 施工道路两侧200m； 场址周围200m; 模怕得村; 距离最近处为项目第三片区（拖卓北片区）的西面约100m; 约50户 150人; 场地开挖，车辆行驶，物料运输，大风扬尘 施工机械; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地表水; 场址所在水系河流; 普渡河; 位于项目西侧，约2.5km; 水土流失; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 生态环境; 项目建设区内及其外围500m内; 项目建设区内及其外围500m范围内动植物、植被以及水土流失等; 确保项目建设不会破坏当地的生态环境现状.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1 环境空气质量标准 本项目位于昆明市富民县款庄镇和平村、拖卓村，属于农村地区，所在地环境空气属于环境空气二类区，目前评价区和各环境保护目标处环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2 地表水环境质量标准 项目所在区域地表水为普渡河（富民大桥-普渡河桥）河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该河段水功能类别为工业用水，Ⅳ类水体，因此水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3 声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，昼间＜55dB(A)，夜间＜45dB(A)。 4 水土流失 水土流失强度评价标准执行国家水利部《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190-2007），见表4-1。 表4-1 土壤侵蚀分级分类标准 级别; 平均侵蚀模数（t/km2·a）; 平均流失厚度（mm/a）. 微度; <500; <0.37. 轻度; 500～2500; 0.37～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强烈; 5000～8000; 3.7～5.9. 极强烈; 8000～15000; 5.9～11.1. 剧烈; >15000; >11.1. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1 大气污染物 （1）施工期，TSP执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，TSP无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3。 （2）项目运营期不产生大气污染物。 2 噪声 （1）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值为昼间＜70 dB(A)，夜间＜55 dB(A)。 （2）运营期光伏电站场址及升压站的噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间＜55 dB(A)，夜间＜45 dB(A)。 4 固体废弃物 固体废物贮存、处置场执行GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置污染控制标准》Ⅰ类场标准。危险废物处置按照《危险废物安全处置管理规定》执行。 |
| 总量控制指标 | 项目为光伏发电项目，属清洁能源，故不设污染排放总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1 施工期工艺流程图如下： 施工期对环境的影响具有短时和可恢复的特点，本项目施工期的工艺流程见图5-1。 图5-1 项目施工阶段工艺流程及产污情况图 2 运营期工艺流程图如下： 项目运营期主要工艺流程如图5-2所示。 图5-2 项目运营期工艺流程及产污情况图 主要污染工序： （一） 施工期 项目已于2015年11月开工建设，目前本项目已经建设完成的工作内容如下： 第一片区（和平西）：开放式光伏大棚方阵工程量的80%已经建设完毕，场内道路已建设完毕。 第二片区（和平北）：开放式光伏大棚方阵已经全部建设完毕，场内道路已建设完毕。逆变器已配套安装完毕，集电电缆已埋设完毕，箱变已安装完毕。 第三片区（拖卓北）：开放式光伏大棚方阵已经全部建设完毕，逆变器已配套安装完毕，集电电缆已埋设完毕，箱变已安装完毕。水窖已新建完毕。 第四片区（拖卓南）：开放式光伏大棚方阵工程量的80%已经建设完毕，其余工程量中支架基础已经全部建设完毕。场内道路已建设完毕。水窖已新建完毕。 升压站内配电楼已建设完毕。 后续需建设的工作内容如下： 第一片区（和平西）：开放式光伏大棚方阵工程量的20%待安装太阳电池板，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装箱变。新建废水收集池、排水沟。 第二片区（和平北）：配套埋设农业灌排设施。新建废水收集池、排水沟。 第三片区（拖卓北）：配套埋设农业灌排设施。新建废水收集池、排水沟。 第四片区（拖卓南）：开放式光伏大棚方阵工程量的20%待建设，配套安装逆变器及埋设集电电缆、农业灌排设施，安装箱变。新建废水收集池、排水沟。 升压站内综合楼（内设办公室、活动室和食堂）、宿舍楼、门卫室、事故油池、隔油池、化粪池、排水沟待建设。电气附属设施待安装。串联各片区与升压站的35kV架空集电线路。 待光伏大棚发电系统建设完毕，最后进行大棚下农业种植。 1 已完成施工活动污染回顾 在项目已进行施工活动中，产生了一定量的扬尘、设备噪声和施工污废水。经现场踏勘和走访调查，已完成工程在当初施工时，建设单位未收到有关施工扬尘污染的投诉意见。未收到有关噪声扰民的投诉意见。现场无施工废水淤积。施工营地无人员生活污水淤积。办公人员生活污水沿用20MW工程临时办公区的废水收集池收集，定期委托环卫人员清运，没有溢流或外排。办公人员生活办公垃圾沿用20MW工程临时办公区的垃圾收集桶，定期委托环卫部门清运，生活垃圾没有随意丢弃，临时办公区设有旱厕，旱厕粪便定期委托专人清掏做农家肥。已完成土石方量开挖约为33640m3，其中临时堆土1500m2，在后续工程中将全部用于回填。开挖的土石方大本部分已经用于项目区域的回填和绿化覆土，剩余部分计划后期利用，不形成永久弃渣，没有水土流失的痕迹。 表5-1 项目已完成土石方量 单位：m3 分区; 开挖; 回填; 弃方. 场平开挖; 基础开挖; 小计; 场平回填; 基础回填; 小计; 数量; 去向. 第一片区（和平西）; 1480; 1620; 3100; 1480; 1620; 3100. 第二片区（和平北）; 3190; 2110; 5300; 3190; 1610; 4800; 500; 临时堆放. 第三片区（拖卓北）; 3870; 1140; 5010; 3870; 1140; 5010. 第四片区（拖卓南）; 7580; 450; 8030; 7580; 450; 8030. 升压站区; 12000; 200; 12200; 11000; 200; 11200; 1000; 临时堆放. 35kV架空集电线路; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 28120; 5520; 33640; 27120; 5020; 32140; 1500; 后期全部用于回填. 注：1、产生土石方量均为自然方；2、总开挖量=场平开挖量+基础开挖量+表土剥离量；回填量=场平回填量+基础回填量；3、开挖=回填+废弃； 在已施工期间，至今未收到由于施工扬尘、废水、噪声而导致的投诉意见。 在已完成的施工中，环评认为存在以下遗留环保问题：（1）施工建材边角废料未及时清运处置；（2）施工现场地未设置沉淀池、临时旱厕和垃圾收集桶；（3）拖卓南片区的进场道路未进行洒水降尘；（4）开挖区域未采取临时挡墙、排水沟、覆盖篷布等措施。 2 后续施工活动污染工序及污染分析 2.1 清理场地 施工场地清理将清除原有地被物，使自然植被、动物栖息的适宜生境等减少，对原有生态环境造成破坏；由于扰动地表，将在一定范围内造成水土流失；此外，在场地清理过程中，由于施工机械的运作，将会排放施工噪声和废气，清洗机械会产生清洗废水；场地平整以后的清理杂草形成固体废物，这会对施工场地周边环境质量在一定时期内有一定影响。 2.2 土石方开挖 升压站处和35kV线路塔基处土石方开挖，由于施工机械的运作，将会排放施工噪声，清洗机械会产生清洗废水；开挖的土石方堆放和搬运时可能产生扬尘。开挖过程和临时堆放会使自然植被、动物栖息的适宜生境等减少，对原有生态环境造成破坏；临时堆放的土石方还可能产生水土流失。 2.3 基础施工 在装卸和运输建筑材料以及施工过程中会产生大量扬（粉）尘，会对施工现场和运输道路沿线环境空气质量产生一定影响；在施工过程中，运输车辆和施工机械等作业时，产生的施工噪声会对施工现场及周围声环境产生一定影响，机械的尾气会对该区域环境空气产生一定影响，清洗机械会产生清洗废水；此外，基础开挖、混凝土浇筑等将扰动地表，造成生态影响。 2.4 升压站土建和光伏农业大棚组建 在施工过程中，运输车辆和施工机械等作业时，产生的施工噪声会对施工现场及周围声环境产生一定影响，机械的尾气会对该区域环境空气产生一定影响，清洗机械会产生清洗废水；建筑材料边角废料形成固体废弃物。 2.5 线路建设 对于架空线路段，先是施工准备阶段，主要是施工备料；之后进行主体工程阶段的基础施工，包括杆塔基础开挖、杆塔基础混凝土浇筑、土石方的回填，边坡防护等；基础施工完成后，最后进行杆塔的组立和架线施工。施工完成后，对基面进行防护、土地利用类型恢复。 2.6 设备安装 在施工过程中，运输车辆和施工机械等作业时，产生的施工噪声会对施工现场及周围声环境产生一定影响，机械的尾气会对该区域环境空气产生一定影响，清洗机械会产生清洗废水，太阳电池板的外包装木箱和塑料薄膜形成固体废弃物。 2.7 施工期产生的主要污染 2.7.1 废气 施工过程中的大气污染主要是扬尘和机械尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘呈无组织排放，产生量受施工强度及方式影响。 （2）运输车辆、施工机械尾气 项目施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，属无组织排放。 2.7.2 污废水 （1）生活污水 第二片区在开放式光伏大棚方阵组建设完毕后，施工场地已经撤出项目区域，无人员值守，5名施工人员驱车前往该片区内进行管线安装，位附近村民，不在项目现场食宿，不在施工场地产生生活污水。第一片区的施工场地设置了施工营地，有15人在现场施工，其中5人在现场食宿，其余人员为附近村民，回家食宿；第三片区和升压站相邻，共用施工场地，施工场地设置了施工营地，有30人在现场施工，其中10人在现场食宿，其余人员为附近村民，回家食宿，架空集电线路也将由该批人员施工，架空线路施工时不在沿线设置施工营地，施工区无生活污水产生；第四片区的施工场地设置了施工营地，有50人在现场施工，其中10人在现场食宿，其余人员为附近村民，回家食宿。施工现场人员合计100人，在施工现场食宿人员有25人，其余人员为附近村庄务工人员，均回家食宿。项目建设单位约10人在租用的临时办公区办公，用餐问题依托和平村委会食堂解决，只在白天驱车前往施工场地查看监督，施工期间办公人员不在项目场区内排放生活污水。在现场食宿的25名施工人员10用水量按照40L/人·d计，废水产生量按照32L/人·d计，则施工期间排水量约0.8m3/d。项目已施工210天，剩余施工期约120天，则施工人员生活污水排放情况见表5-2。 表5-2 施工期生活生活污水排放情况 污染物; 生活污水; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 浓度; -; 500mg/L; 260mg/L; 300mg/L; 30mg/L. 日产生量; 0.8m3/d; 0.4kg/d; 0.208kg/d; 0.24kg/d; 0.024kg/d. 已施工产生量; 168m3; 0.084t; 0.044t; 0.050t; 0.005t. 未施工产生量; 96m3; 0.048t; 0.025t; 0.029t; 0.0029t. 产生总量; 264m3; 0.132t; 0.069t; 0.079t; 0.0079t. （2）施工废水 项目施工废水主要为混凝搅拌产生的少量废水，产生量约为2m3/d，含有的污染物主要是SS，类比相关资料，污染物产生浓度约：SS400mg/L。 环评提出需在施工区设置沉淀池，将施工期污废水经过沉淀处理后，回用于施工场地和道路洒水降尘。 2.7.3 噪声 项目施工期噪声源为机械噪声，主要由挖掘机、搅拌机、材料运送车辆、振捣机等机械设备产生，其特点是噪声源在施工现场的位置不固定，施工机械在作业区域内流动作业，属流动源，且声源的噪声排放属于间歇性排放。噪声影响随施工期的结束而结束。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-3。 表5-3 施工机械噪声源强一览表 噪声源; 单体最大声级dB(A); 机械设备数量（台/辆）. 挖掘机; 90; 1. 搅拌机; 85; 1. 材料运送车辆; 75; 4. 振捣机; 90; 1. 2.7.4 固体废物 （1）在现场食宿的25名施工人员，产生的生活垃圾按0.5kg/d计算，则施工现场人员生活垃圾产生量为12.5kg/d，产生量不大。环评提出需在施工现场布置100L滚轮式塑料垃圾桶，收集生活垃圾，委托附近乡镇环卫部门定期清运处置。环评提出需在施工营地修建临时旱厕，委托当地村民定期清掏，用做农家肥。项目建设单位约10人在租用的临时办公区办公，只在白天驱车前往施工场地查看监督，固体废物依托临时办公区的垃圾收集桶，由当地乡镇环卫部门定期清运，临时办公区旱厕粪便委托专人清掏作农家肥。施工期间办公人员产生的固体废物不在施工现场排放。 （2）开挖土石方临时堆放，最后全部回填或用作耕作、绿化用土，不产生永久弃土。 （3）施工时会产生建筑材料的边角废料、太阳电池板的外包装木箱和废塑料薄膜等建材固体废物，环评要求建设单位分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托附近乡镇环卫部门定期清运处置。 2.7.5 生态影响 地表的扰动可能会对项目所在地陆生生态环境造成影响，主要表现为植被的破坏和动物栖息地的损失；雨水冲刷开挖的裸露地面和临时堆放的表土，将产生含砂雨水径流，将造成一定的水土流失，项目区内没有地表水体，不存在对地表水体的污染影响。 光伏方阵架设区域和线路塔基区域均利用坡耕地、梯坪地、荒草地和林间空地，未占用林地，用地范围内偶见树木，树种有旱冬瓜、云南松、桉树、核桃、樱桃，建设时已尽量避让树木，尽量不砍伐。环评要求，在建设时，实在需要砍伐的树木，需向当地林业部门请示经同意后在砍伐。 3 运营期工序及污染分析 3.1 污染工序 3.1.1 光伏发电系统运营 本项目的光伏发电系统为开放式光伏大棚光伏发电系统，太阳电池板发出的电能经过35kV箱变升压以后在汇流到110kV升压站。发电系统运行时，主要在35kV箱变变压器处产生噪声。太阳能电池板长期安置在户外，沉积在其表面的风沙、浮灰等将阻挡电池板对光的吸收，甚至导致其局部损坏，因此，运营后，为保证太阳电池发电效率，需要定期（每年一次）对电池板表面进行清洁擦洗，则产生太阳电池板清洗废水。还要定期对太阳电池组件进行检修，经检修需要进行更换时，会产生包装废料和废旧太阳能电池组件等固体废物。电池面板在吸收太阳光的过程中，部分入射光将被反射，由于光伏发电系统较大，且电池面板安装角度一致，反射光较为集中，对特定方向的目标可能产生光污染。 3.1.2 农业生产活动 农业生产活动工序主要为：雇佣当地农民对土地进行翻耕→从昆明周边联系采购种苗→按照不同植物种植要求起垄、铺膜种植→起埂种植→采用膜下滴灌进行灌溉→管理采收等。产生人员活动活动噪声。废弃的化肥包装口袋、农药瓶、作物根叶等，是农业生产活动时田间管理产生的固体废物。农家肥和农产品堆放产生占地影响。由于是在光伏支架间进行农业生产活动，不能使用大型农用机械，仅能使用小型机械和人工劳作，农业生产工具部分由田间管理的农民自带，小型机械和部分工具由业主单位购买，存放于升压站空地或储物间。 3.1.3 升压站运营 升压站运营过程中，在配电区，主要是站内主变压器、电气设备运行会产生电晕噪声，主变压器可能产生事故废油。在生活区，办公人员日常生活会产生生活垃圾、生活污水，食堂采用电气化灶具，如电磁炉、电饭煲、微波炉等，尽量减少碳排放，备餐工程中产生油烟废气。 3.1.4 线路运营 线路运营时不产生废气、废水。 3.2 运营期产生的主要污染 3.2.1 废气 本项目为光伏发电项目，光伏发电组件正常运营时无废气产生。在升压站食堂产生油烟废气，使用油烟净化器净化后排放。 3.2.2 污废水 （1）太阳能电池板清洁废水 降雨冲刷可达到太阳能电池组件表面清洗的效果，但在没有降雨的时候，为保证太阳能电池组件的正常工作，须通过人工清洗太阳能电池组件的方式减少灰尘、杂物等对其发电的影响。用水量以0.5L/m2计，经计算项目太阳能电池板表面积约290000m2，则每次清洁擦洗产生的废水量约145m3，主要污染物是悬浮物SS。 太阳能电池板清洁擦洗水源优先使用经收集沉淀的雨水，不够时从外面购买，用水车运进项目区。清洁擦洗过程不使用洗涤剂，每年1次，清洁擦洗过程中设置废水收集桶，收集的清洁废水经沉淀后，回用于场内道路洒水和开放式光伏方阵底部水保植物措施浇灌用水，处置率100%。 （2）生活污水 本期项目建成后，升压站投入运营，工作人员办公、食宿依托本期项目升压站的综合楼（办公室、食堂、活动室、卫生间）和宿舍楼。站内的办公人员为10人，运营期办公人员日常生活污水产生量约0.32m3/d，即116.8t/a，升压站内拟修建容积为30m3的化粪池，生活污水收集到化粪池内，定期委附近村民清掏作农家肥，处置率100%。 聘用农科带头指导人员5人左右，由于指导生产的工作周期短，农科人员租住在城镇宾馆，不在项目区产生生活污水。 雇佣附近村庄的农民负责田间生产管理事务，各自回家食宿，不在项目区产生生活污水。 3.2.3 噪声 （1）场址内35kV箱变噪声 根据《6kV~500kV级电力变压器声级》（JB/T10088-2004），本项目35kV箱变采用的树脂浇注干式双分裂光伏变压器的出厂单台最高声级为60dB（A），变压器设置在预制的变压器箱内，变压器箱有一定的声屏障作用，根据类似项目，单个箱变噪声源的噪声值最高约58dB（A）。 （2）农业生产活动噪声 光伏大棚内农业生产活动的噪声为人员活动噪声，其噪声源强值较低。 （3）升压站内电气设备噪声 升压站内噪声源主要是主变压器、电气设备运行产生的电晕噪声，根据类似项目源强类比值为70dB(A)。 3.2.4 固体废弃物 （1）废旧太阳电池组件 光伏发电系统检修、更换产生的废旧太阳电池组件，由建设单位统一收集，最终由厂家回收作专业处理。 根据《国家危险废物名录》（2008），太阳能电池板中不含名录中所列的危险废物。太阳能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9(6N)以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999%以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。 正常情况下，多晶硅太阳能电池板的寿命不低于15年，最长25年左右，报废周期较长。本期项目的升压站内，设置专门堆放废旧太阳电池组件的暂存间，废旧太阳能电池板暂存在暂存间（保持干燥通风），最终由厂家回收作专业处理，处置率100%。 （2）田间管理产生的固废 开放式光伏大棚下栽种重楼、白芨、金银花、石斛等药材，栽培管理中因除草、施肥、喷洒农药等产生的固废包括植物根叶、废弃化肥口袋、废弃农药瓶袋等，化肥、农药施用量很少。少量的废弃化肥口袋能回收的回收再利用，不能回收的委托附近乡镇环卫部门定期清运处置；少量的废弃农药瓶属于危险废物，应及时集中收集，量少时先分类分区域暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危废处置单位进行处置，处置率100%。田间固废主要为杂草及作物产生的植物根叶，可作堆肥处理，用于下一茬作物的底肥。 （3）生活垃圾 站内的办公人员为10人，运营期办公人员的办公生活垃圾产生量为0.5kg/d即1.825t/a。本次工程建成后，在升压站内建成垃圾房，沿用施工期临时办公区的一个100L的滚轮式塑料垃圾桶，并视实际情况增添购置新的垃圾桶，将生活垃圾统一收集至综合楼西侧的垃圾房，委托附近乡镇环卫部门定期清运处理。 聘用农科带头指导人员5人左右，由于指导生产的工作周期短，农科人员租住在城镇宾馆，不在项目区产生生活垃圾。 雇佣附近村庄的农民负责田间生产管理事务，各自回家食宿，不在项目区产生生活垃圾。 （4）升压站内主变事故油 按照升压站内终期两台50MVA主变设计，站内设置容积为30m3的事故油池，当主变发生故障后变压器油排入事故油池，其容积能够满足要求。委托有资质单位回收处理，处置率100%。 （5）线路废旧元件 集电线路检修会产生产生的废旧元件，产生量约为0.5t/a，由建设单位回收送至厂家处理，处置率100%。 （6）废旧蓄电池 升压站电气设备检修更换时会产生废旧蓄电池，少量蓄电池统一收集后分类分区域暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，处置率100%。 （7）废柴油、润滑油 小型农用机械加注或检修更换的柴油、润滑油用油桶集中收集，以及擦拭油品的毛巾和手套，先分类分区域暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，处置率100%。 （8）餐厨泔水 餐厨产生的泔水委托附近村民定期清运，作牲畜饲料。 3.2.5 光污染 电池面板在吸收太阳光的过程中，部分入射光将被反射，由于光伏发电系统较大，且电池面板安装角度一致，反射光较为集中，对特定方向的目标可能产生光污染，项目太阳能电池均采用表面涂覆有防反射涂层的光伏组件，增加了透光及照射面积，使其表面产生漫反射，一般反射率约为入射光的4%。由于光伏组件对阳光的反射以散射为主，因此光污染程度将大幅度减弱。 3.3.6 生态影响因素分析 本项目农业种植过程中将使用农药、化肥，如果使用不当则会残留在土壤，污染生态环境和农畜产品，项目方应采用低毒性农药和有机农肥，项目场地地下水埋藏较深，采用喷滴灌节水技术，无大量农灌水下渗的可能，防止产生地表径流冲刷农药、化肥。 根据现场踏勘，项目所在地为耕地生态系统，受人为影响较为严重，生物多样性一般，耕作层浅薄。运营期在光伏大棚种植作物对土地进行复耕，继续保持当地耕地生态系统，在光伏大棚区不改变项目土地利用性质，保持农业生态系统的稳定性。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 处理前 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  |
| 大气污染物 | 施工期 | 土方开挖、施工机械和运输车辆等 |  | 扬尘 尾气 | 少量，无组织排放 |  | 无组织排放 |
|  | 运营期 | 食堂油烟 |  |  | 少量 |  | 油烟净化器净化后排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 |  | SS | 400mg/L | / | 统一收集，经沉淀后回用于施工喷淋工序和道路洒水降尘。 |
|  |  | 生活污水 0.8m3/d |  | CODCr | 500mg/L | 0.132t |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 260mg/L | 0.069t |  |
|  |  |  |  | SS | 300mg/L | 0.079t |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0079t |  |
|  | 运营期 | 太阳电池板清洁废水 |  | SS | 145m3/次，1次/年 |  | 清洁擦洗过程中设置废水收集桶，经废水收集池沉淀后回用于场内道路洒水和开放式光伏方阵底部水保植物措施浇灌用水。 |
|  |  | 升压站办公人员生活污水（t/a） |  |  | 116.8 |  | 收集到化粪池内，定期委托当地村民定期清掏作农家肥，生活污水不外排。 |
|  |  | 餐厨废水 |  |  | 少量 |  | 经过隔油池处理后，进入化粪池 |
| 噪声 | 施工期 | 运输车辆、施工机械、设备噪声 |  |  | 75~95dB(A) |  | 建筑施工场界噪声达标排放 |
|  | 运营期 | 35kV箱变噪声 |  |  | 58dB(A) |  | 光伏电场厂界噪声达标排放 |
|  |  | 农业生产活动噪声 |  |  | 人员活动噪声 |  |  |
|  |  | 升压站电器设备噪声 |  |  | 70dB(A) |  | 升压站厂界噪声达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 人员生活垃圾 |  |  | 12.5kg/d |  | 用垃圾桶收集后委托附近乡镇环卫部门清运处理。修建旱厕，继续定期委托专人清掏，作为周边农田肥料。 |
|  |  | 开挖土石方 |  |  | 开挖土石方41936m3 |  | 土石方能全部平衡，无永久弃方 |
|  |  | 建材废料、外包装废料 |  |  | / |  | 能回收利用的回收利用，不能回收的委托乡镇环卫部门清运。 |
|  | 运营期 | 废旧太阳电池组件 |  |  | 2t/a |  | 委托厂家回收处置 回收率100% |
|  |  | 田间管理产生的固废 |  | 废弃化肥口袋、 | 1t/a |  | 能回收的回收利用，不能回收的委托乡镇环卫部门清运。 |
|  |  |  |  | 废弃农药瓶 | 0.5t/a |  | 集中收集，委托有资质的单位处置，处置率100% |
|  |  |  |  | 植物根叶 | 10t/a |  | 作堆肥处理，用于作物底肥。 |
|  |  | 升压站工作人员办公、生活垃圾（t/a） |  |  | 1.825 |  | 集中收集，委托乡镇环卫部门定期清运处置 |
|  |  | 主变事故油 |  |  | 主变故障时，变压器油集中于事故油池内，由有资质单位回收处理，不外排 |  |  |
|  |  | 废旧线路元件 |  |  | 0.5t/a |  | 由建设单位回收送至厂家处理，处置率100%。 |
|  |  | 废旧蓄电池 |  |  | 0.01t/a |  | 集中收集，委托有资质的单位处置，处置率100% |
|  |  | 废柴油、润滑油 |  |  | 0.1t/a |  | 集中收集，委托有资质的单位处置，处置率100% |
|  |  | 餐厨泔水 |  |  | 少量 |  | 村民清运作牲畜饲料，处置率100% |
| 其他 | 运营期 | 光伏阵列 | 光污染 |  | 采用表面涂覆有防反射涂层的光伏组件，变镜面反射为漫反射，光污染程度大幅减弱。 |  |  |
| 主要生态影响： （一）土地利用 太阳能电站占地面积较大，对土地利用的影响方式主要为占地影响，土地利用的改变导致原有用地的生态价值也发生改变。 本项目占地29.10hm2，场址地块内长期受人类农业生产活动干扰，已不存在原生植被，植被层主要为人工种植的经济树种和农作物，项目建成后对该区域经济树种和农作物的种植面积产生一定影响。由于该区域坡耕地面积远远大于发电站占用面积，所以占地影响较小。 （二）植被、植物 项目施工时进行场地平整和基础开挖将扰动地表，将改变原有地形地貌，破坏地表原本存在的少量植物，将导致项目占地区的植物种群的个体生长和存活，使部分植物资源遭到破坏，导致这些植物种群数量的减少和分布生境的缩小。项目区没有受保护植物、古树名木、当地特有种，植被层为常见的普通植物，工程对植被影响较小。 （三）陆生动物 本工程对动物的主要影响主要表现为施工期施工人员集中活动影响和工程施工对动物生境的占用、驱赶以及施工噪声惊扰。 项目占地区的植物种群收到施工破坏，即破坏了该区域的动物生境；施工噪声和地表扰动将导致小型动物迁移，其影响范围包括场址和边界外围一定范围内区域。 项目区没有受保护野生动物和当地特有种，项目区内动物为常见的普通小型动物物种，工程对该区域陆生动物影响较小。 （四）水土流失 工程区域内水土流失现象主要集中在工程初期开挖时段，施工时，土地被平整，因挖方、填方产生了裸露地面，在此期间地表土壤侵蚀强度加大，在雨水等外力作用下容易产生水土流失。同时，大量土石方堆置也可能造成水土流失。工程完工后，项目区域内水土流失量较小。 （五）景观 施工活动造成植被破坏、地表裸露，项目区域内产生扬尘。项目建成后，原有的地貌因人工建筑物和太阳能电池组件受到影响；原有的地形、地貌将发生一定改变。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一） 产业政策符合性、相关规划和合理性分析 1 产业政策符合性分析 项目为农光互补地面光伏电站，建设内容包括30MW光伏电站、配套的110kV升压站和药材食材种植。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），太阳能光伏发电属于“鼓励类-电力-风力发电机太阳能等可再生能源开发利用”项目，因此，项目符合国家产业政策。另外，昆明市发展和改革委员会以昆发改企业备案[2015]8号文同意项目备案，故该项目符合地方现行产业政策。 2 规划符合性分析 （1）与云南省光伏电站规划相符性分析 根据《云南省太阳能资源最佳开发区太阳能光伏电站选址规划报告》，云南省太阳能资源开发区划分为四类区域：最佳开发区、较佳开发区、可开发区、一般区。项目位于昆明市富民县款庄镇，属于云南省太阳能资源较佳开发区域之一，其境内大部分地区年平均太阳总辐射在5500MJ/m2以上，年平均日照时数在之间为2100hr以上。因此，项目符合云南省光伏电站选址规划。 （2）与云南省主体功能区规划的相符性分析 云南省人民政府于2014年1月6日发布了《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号），富民县属于该规划提出的云南省重点开发区域名录中国家农产品主产区县市区之一，见附图6。 《云南省主体功能区规划》对农产品主产区的功能定位为：保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业化的重要地区，现代农业示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合能力，增加农民收入，加快社会主义农村建设，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 本项目为光伏发电项目，项目占地为梯坪地、坡耕地、荒草地、交通运输用地、其它用地（裸岩地），不占用基本农田，不会导致粮食减产。可为当地提供电力，同时可种植中药材，项目建设过程中对植物、植被的破坏和影响不大，产生的“三废”及噪声可通过相关环保措施控制，项目产生的污染物均得到合理处置，不会污染农产品。 因此，本项目符合《云南省主体功能区规划》的相关要求。 （3）与云南省生态功能区划的符合性分析 经云南省人民政府批准的《云南省生态功能区划》于2010年正式开始施行。根据该区划，本项目所在区域为禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区Ⅲ1-7（包括禄丰县东部，禄劝、武定、富民、安宁、西山区部分区域），详见附图7。该区域主要生态系统服务功能是生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应；保护措施和发展方向是保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。 本项目建设运营，将提供大量的电能，同时可种植中药材和食材，项目建设过程中对植物、植被的破坏和影响不大；产生的“三废”及噪声可通过相关环保措施控制：大棚内作物种植过程使用的化肥农药对土壤和下水的影响很小；项目产生的污染物均得到合理处置，不会污染农产品。 因此，环评认为项目建设符合《云南省生态功能区划》要求。 （4）与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012~2030年）》的协调性分析 《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012~2030年）》中提出了全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市，101个县、市、区，总面积约9.5万平方千米，占云南国土面积的23.8%，图件查阅比对结果，本项目所在地未在《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012~2030年）》中提出的保护区域内，因此，本项目建设与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012－2030年）》不冲突。 （5）与《富民县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的符合性分析 《富民县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中对清洁能源产业指出：“完善水电梯级开发，大力发展以风能为主题，以太阳能、生物质能等为补充的新能源产业。有效开展与科研院所和大型企业的合作，围绕太阳能光热、发光伏利用，建设一批太阳能光热、光伏利用项目”。 本项目为30MW农光互补光伏电站，不仅利用太阳能发电，亦可实现光伏大棚农业种植。因此，项目符合富民县十二五规划要求。 3 社会影响分析 本项目利用太阳能电池板下空间发展高效农业，将绿色能源光伏发电和农业种植相结合，在改善当地能源结构的同时，有效促进了地区经济发展，保护当地的生态环境，提供了荒山坡地的多重利用，符合国家和云南省大力发展绿色能源、开发高效农业设施的政策环境，具有良好的经济和社会效益。 富民县经济发展较快，用电负荷增长迅速，预计2015年、2020年发电负荷分别为353MW和652.41MW，约需460MW和810MW的发电装机容量方可满足全县的负荷发展需求。但是，至2015县富民县发电装机容量为39MW，2015年电力缺口为421MW。项目年平均上网电量约3629.787万kWh，年均利用小时数1188.7h。可一定程度上缓解富民县用电增长压力。 4 项目选址的环境可行性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于富民县款庄镇和平村、拖卓村，距县城直线距离约24~30km，周围无大型遮挡物，阳光接收条件好，适于太阳能电池板的布置。场址附近有乡村道路通过，交通运输条件较为便利。场址区内无不良地质分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、地质公园、基本农田保护区、森林公园、引用水源保护地等环境敏感区。场区内无居民点分布，场区周边最近的居民点是位于第三片区（拖卓北片区）西侧约100m的模怕得村，项目建成后无废气排放，对植物、植被的破坏和影响不大；产生的“三废”可通过相关环保措施控制；大棚内药材食材种植使用的化肥农药对土壤和下水的影响很小；项目对模怕得村声环境的贡献值极小。总体来说，对本项目对环境影响不大，在可接受范围内。 因此，从环保角度看，项目选址合理。 （2）施工可行性分析 项目所在区域主干道路为赤鹫-青平（赤青段）公路，混凝土硬化路面，光伏电站场址几乎靠近公路，部分场址地块不在公路边，但进场支线道路为土质路面项目区内新建部分道路与项目区外赤青段公路连接，为场区入口处，场区内道路采用碎石铺垫，赤青段公路与国道G5和G108相连，本工程对外交通便利，设备可方便的运到现场。 项目由20MW工程施工队伍继续施工，施工期沿用20MW工程的临时办公区，施工人员在附近村庄食宿。工程所需建筑材料均从厂家统一订购预制，在现场只需对部分部件进行简单加工，在已租用地范围内选择临时材料堆场、材料加工场，根据工程需要而分散布设于施工场区内，搭建帐篷作为工地看守人员处所，厂区内有裸露空地，临时施工用地尽可能选用该类型土地，能减少对地表植被的破坏。根据占地面积和地形情况，每个片区中央位置设置1个沉淀池；产生的“三废”可通过相关环保措施控制；施工噪声对周边声环境贡献值极小。 从环保的角度分析，项目施工是可行的。 （二） 已完成施工活动环境影响回顾 本工程已于2015年11月开工建设，分四个片区进行建设，截至2016年7月，环评手续办理之时，部分建设内容已经完成，其余部份建设内容也已经做好施工准备。 本项目已经建设完成的工作内容如下： 第一片区（和平西）：开放式光伏大棚方阵工程量的80%已经建设完毕，场内道路已建设完毕。 第二片区（和平北）：开放式光伏大棚方阵已经全部建设完毕，场内道路已建设完毕。逆变器已配套安装完毕，集电电缆已埋设完毕，箱变已安装完毕。 第三片区（拖卓北）：开放式光伏大棚方阵已经全部建设完毕，逆变器已配套安装完毕，集电电缆已埋设完毕，箱变已安装完毕。水窖已新建完毕。 第四片区（拖卓南）：开放式光伏大棚方阵工程量的80%已经建设完毕，场内道路已建设完毕。水窖已新建完毕。 升压站内配电楼已建设完毕。 在该施工过程已产生了一定废气、废水、噪声和固体废物。 1 大气 项目已施工过程的大气污染源主要为前期土石方开挖过程产生扬尘、运输车辆出入项目场地产生的运输扬尘、尾气，属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。因施工产生了一定的大气环境影响。 2 废水 项目已施工过程产生施工人员生活污水和施工废水产生一定的环境影响。办公人员生活污水沿用临时办公区的废水收集池收集，定期委托专门人员清掏用作农家肥。 3 噪声 项目已施工阶段主要为土石方开挖、光伏方阵设备安装等，主要噪声源为机械噪声，由工程设备挖掘机、推土机、汽车、大型运输车辆等产生，特点是具有间歇性、阵发性和流动性。对周边声环境产生一定影响。 4 固废 办公人员生活办公垃圾沿用20MW项目临时办公区的垃圾收集桶，定期委托环卫人员清运，生活垃圾没有随意丢弃。旱厕粪便定期委托专人清掏用作周边农田肥料。已完成土石方量开挖约为33640m3，开挖的土石方大本部分已经用于项目区域的回填和绿化覆土，有部分土石方仍然堆存，该部分计划后期利用，不形成永久弃渣。 在已完成的施工中，环评认为存在以下遗留环保问题：（1）施工建材边角废料未及时清运处置；（2）施工现场地未设置沉淀池、临时旱厕和垃圾收集桶；（3）拖卓南片区的进场道路未进行洒水降尘；（4）开挖区域未采取临时挡墙、排水沟、覆盖篷布等措施。 （三） 后续工程施工环境影响分析 1.1 环境空气影响 （1）施工扬尘对大气环境的影响 施工扬尘属无组织排放，扬尘的产生量与环境风速严密相关，风速越大，施工扬尘的产生量越大。富民地区年平均风速为2.2m/s，主导风向为西南风，依据同类工程类比数据，项目施工期间扬尘影响范围主要集中在下风向（东北向）150m范围内。本项目周边最近村庄为模怕得村，位于第三（拖卓北）片区西面100m，处于上风向侧，其他场址片区与周边居民点的距离均大于150m，所以，项目施工期产生的扬尘对模怕得村及项目周边其他居民点的影响不大。 环评要求，为最大限度地减轻和避免施工粉尘对环境空气的影响，项目施工期间必须严格采取以下扬尘污染防治措施： ①保持施工场地湿润是防治施工扬尘的重要措施之一，对施工场地和汽车行驶的路面进一步适时洒水，洒水次数视扬尘量而定； ②对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取不超载，以减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴； ③砂石料、土石方应当集中堆置于工地区域，并覆盖帆布。 在严格落实上述施工期扬尘污染防治措施后，施工扬尘对周围大气环境保的影响可大为减小。 （2）运输车辆扬尘分析 本项目运施工车辆在未铺装的土路上行驶时产生的扬尘量较大，其中大部分扬尘颗粒大，形成降尘，其影响集中在近距离范围内。为了减轻运输车辆扬尘对环境的影响，环评要求项目采取以下抑制运输车辆扬尘的措施： ① 应对施工现场和施工现场道路进行洒水降尘，频次视扬尘量而定； ② 及时清扫运输路面，保持路面清洁； ③ 车辆进出场地时应限速行驶，运输车辆密闭运输，减少抛洒。 运输车辆运输建筑材料行经项目周边的村庄时，车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒，必要时对行经的路段进行洒水降尘。严格按照上述措施进行施工管理，运输车辆扬尘对环境的影响不大，并随着施工期结束而消失。 （3）施工机械废气对环境的影响 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 项目区处于半山坡地形，周边有植被、无特别高大山体，有利于大气扩散、净化，一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响不大。 2.2 水环境影响 （1）施工废水 项目施工产生少量的施工废水，含有的污染物主要是SS，经沉淀池收集，沉淀处理后，回用于施工中喷洒工序和场地洒水降尘。施工废水不外排，对地表水体基本无影响。 （2）生活污水 在现场食宿的25名施工人员10用水量按照40L/人·d计，废水产生量按照32L/人·d计，则施工期间排水量约0.8m3/d。经沉淀池收集，沉淀处理后，回用于施工中喷洒工序和场地洒水降尘。对地表水体基本无影响。 施工期办公人员不在项目区食宿，今白天驱车前往查看，不在项目区产生生活污水。 2.3 声环境影响 （1）施工场界噪声预测计算 根据工程噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类施工机械，这些机械的单体声级一般为75~95dB（A），且施工中有交互作业，这些设备在施工场内的位置不固定，同时使用率有较大变化。 在声环境影响评价中，本项目所有施工机械设备视为点声源。施工机械均匀分布在施工场地，可以简化成为一个位于施工场地中心的点声源。 合成的点声源源强为所有施工机械噪声的叠加，采用多噪声源叠加公式计算： LA=10lg(i=1n10LAi/10)…………………………………………(1) 式中：LA—叠加后噪声强度（dB(A)）； LAi—各噪声源对预测点的贡献噪声强度（dB(A)）； n—噪声源的数量 i—i=1，2……n 根据同类项目施工的经验，施工使用的各种施工机械设备数量如表5-3中所示。 按照施工机械使用的最大数量、最大噪声值进行叠加计算，将参数代入公式（1）进行计算，合成的点声源源强约为93.88dB(A)。 在本项目光伏电站场址的每一片区内，以合成的点声源为中心，统计每一片区场界距场址中心点声源的距离r，由于场界呈不规则几何图形，该距离r的范围为50~200m。根据如下公式，计算场址中心合成点声经源衰减后在施工场界噪声预测点的A声级，在只考虑几何发散衰减时，计算公式为： LA（r）=LA（r0）－Adiv…………………(2) 式中：LA（r）—预测点的噪声强度(dB(A))； LA（r0）—离噪声源距离为1m处的噪声强度(dB(A))； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； 合成点声源在场界的衰减为无指向性点声源几何发散衰减，且处于自由声场。公式（2）等效为： LA（r）=LA（r0）－20lg（r）-11…………………(3) 根据上述公式（3）计算在预测点的噪声值为。 昼间：距合成点声源50m的场界处噪声值LA（50）=49 dB(A) 距合成点声源100m的敏感点处噪声值LA（100）=45 dB(A) 本项目为白天一班制施工，夜间严禁施工，夜间施工噪声贡献值为0 dB(A)。考虑项目周边树木声屏障作用和其他效应引起的衰减后，在预测点的噪声值比以上计算值偏低。项目施工时噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间：70dB(A)、夜间：55dB(A)的限值要求。 环评要求项目施工时，为进一步减轻施工噪声对声环境敏感点的影响，应切实采取如下减缓施工噪声的措施： ① 合理安排施工时间，中午12点～14点之间、夜间22点～次日6点之间严禁施工，防止噪声影响邻近居民休息。 ② 在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。选用低噪的施工机械、运输车辆，从声源控制噪声，合理安排施工时间、合理规划施工场地； ③ 尽量使用小型施工机械，大中型施工机械自身装备了减震、消声设施，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响； ④ 运输车辆在途经声环境敏感点时，应尽量保持低速匀速行驶，禁止鸣笛； ⑤ 施工单位应本着和谐共处的原则，就噪声扰民等问题多与邻近的居民进行协商解决，取得谅解并尽可能地减少对其生活的影响。 项目在施工中严格落实上述噪声减缓措施，可将噪声影响降到最低，且随着施工期结束，施工噪声影响也随之消失。 （2）敏感点声环境影响分析 本项目周边有一处声环境敏感点-距离项目第三片区施工场界西面100m的模怕得村。考虑项目噪声源几何衰减、周边树木声屏障作用和其他效应引起的衰减后，则施工机械噪声对模怕得村的噪声贡献值极小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A)）的限值要求。昼间对村庄居民影响较小，夜间无影响；且施工机械噪声源具有间歇性、阵发性和流动性的特点，噪声影响随施工期的结束而结束。因此，项目施工噪声对声环境敏感点的影响不大。 2.4 固体废物影响 （1）生活垃圾 项目设施工营地，在现场食宿的25名施工人员，产生的生活垃圾按0.5kg/d计算，则施工现场人员生活垃圾产生量为12.5kg/d，产生量不大。在施工现场布置的100L滚轮式塑料垃圾桶，收集生活垃圾，委托附近乡镇环卫部门清运处理。环评提出需在施工营地修建临时旱厕，定期委托专人清掏，作为周边农田肥料。 施工期办公人员不在项目区食宿，今白天驱车前往查看，不在项目区产生生活垃圾。 （2）项目开挖土石方临时堆放，最后全部回填或用作耕作、绿化用土，不产生永久弃土。 （3）场地平整过程中清理出的杂草、建筑材料的边角废料、太阳电池板的外包装木箱和废塑料薄膜等固体废物由建设单位定期，统一收集后委托附近乡镇环卫部门清运处理。 综上所述，若项目施工期产生的固体废弃物按照以上方式均能得到100%合理的处置，则产生的固体废物对环境影响较小。 2.5 生态环境影响 （1）对土地利用的影响 本项目建设对土地资源影响主要表现为对土地的占压。根据设计单位初步调查，本项目共占用土地29.10hm2，占用梯坪地21.46hm2、坡耕地5.59hm2，荒草地1.20hm2、交通运输用地0.45hm2、其它用地（裸岩地）0.40hm2。 项目征占土地面积仅占富民县土地面积的0.00028%，项目占土地对富民县土地利用格局总体影响小，同时项目区内种植药材食材，将提高土地的利用价值。 （2）对植被的影响 项目施工期地表开挖、临时堆土等将会破坏评价区内大部分植被，对有再利用价值的植物拟移至施工范围外，等项目绿化时加以利用；部分植被将被铲除，项目区现有的云南松、草地以及板栗等经济林木将减少，甚至消失，对其整个区域植被有一定的影响。 但施工结束时，临时占地的植被类型可依靠人工恢复到不低于原有质量水平，光伏方阵区域将成为下层人工草地、上层人工机电（太阳能电池板）的景观类型。项目用地区影响到的植被类型在该地区分布广、面积大，因此，项目施工建设不会对这些植被类型在该地区的分布造成太大影响。 （3）对植物的影响 在项目施工建设过程中，箱变室、场内道路和升压站占地区域的植物将全部被清理，光伏方阵占地区域和输电线路占地区域的植物在施工过程中将有部分保留，但仍然受到较大影响。在施工结束后，这些影响将逐步减弱或消失，光伏方阵区域底部将严格按照水保方案，实施植物措施保持水土，其植物群落将逐步得到恢复。 根据现场调查，项目植被在近年来亦受到了人类活动的广泛影响。项目所在区域生物多样程度不高，项目用地范围不属于林地，用地内偶见树木有旱冬瓜、云南松、桉树、栓皮栎、麻栎，生长有马桑、火棘、山梅、野地瓜、紫茎泽兰、茅草、鬼针草、蕨类等常见低矮灌草植物，无古树名木。项目建设时尽量避开树木，尽量不砍伐，因此，项目建设不会导致植物种类灭绝，也不会使受影响种类的遗传多样性及种群结构受到严重影响，对当地植物资源的数量及利用方式产生影响很小。 （4）对野生动物的影响分析 施工期间，项目建设需占用一定面积的土地，使坡耕地动物群和荒山灌丛类动物生境缩小；施工期间土石方开挖、道路改造、交通运输、施工机械运作等均产生一定的施工噪声，由于受噪声惊吓，致使施工区域及周边动物产生趋避反应，逃离施工区周围，从而导致施工区附近的野生动物密度有所下降。施工区的噪声污染、粉尘污染和气体污染可能使一些中小型兽类暂时迁出施工区，由于施工区处于山坡地形，地势相对开阔，气体和噪声的扩散条件较好，对区域环境空气质量影响不会太严重。但这一影响是暂时的、可逆的，施工结束后，影响结束。随着植被恢复，形成动物生境，动物可回迁至此生活。 根据现场调查，项目区域内未发现国家重点保护动物、无云南省保护动物名单中的两栖类、爬行类和兽类等动物。因此项目建设对陆生动物的影响是有限的、局部的，是可以接受的。 （5）外来物种入侵的影响 此外由于地表清理会使原连续的植被内部形成林窗和空地斑块，这将使紫茎泽兰等外来物种迅速占领林窗形成物种入侵趋势，会破坏景观的自然性和完整性，威胁生态系统，危害动植物多样性，影响人工植被生长。 但是本项目施工人员在施工期的活动范围均在施工区域附近，因此由于人员流动带来外来物种入侵的风险不大。 主要栽种滇金银花、白芨、重楼、石斛等药材，所栽种药材植物物种在云南均有分布，不属于外来物种，不会造成物种入侵影响。 （6）对生物多样性的影响 项目周边区域的植被多为人工植被和次生植被，植被类型为暖性针叶林、稀树灌草丛、石灰岩灌丛、人工用材林和坡耕地等；林木主要树种有-旱冬瓜、桉树、栓皮栎、麻栎、云南松、圆柏、圣诞树、马桑等，竹子和低矮灌草丛-车桑子、火棘、胡颓子、野地瓜、紫茎泽兰、鬼针草、茅草、蒿草等。经济林及作物-樱桃、板栗、核桃、桃子、桑葚、杨梅、玉米、油菜、小麦、马铃薯等，均是常见的植物物种，项目建设不会造成植物物种的消失；评价区动物种类和数量都很少，均为常见的伴人野生动物、鸟类，项目建设会造成评价区动物数量的减少，但不会造成动物物种的消失；同时，对项目施工人员宣传教育：注意依法保护、避免伤害到偶尔进入项目区的各类野生物种，综上所述，项目建设对野生动物物种的生长分布以及的迁移、栖息活动规律的影响很小，不会造成项目区及周围生物多样性的减少。 （7）对生态系统稳定性的影响分析 施工建设时，对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徒、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少。但由于影响面积小，对植被分布的空间影响不大，生态环境自身的异质化程度影响不大，对评价区域附近自然生态系统的稳定性、抗干扰力和自然恢复功能影响不大，是评价区域内自然体系可以承受的。 （8）水土流失影响分析 本项目为建设类项目，水土流失发生时段为项目建设期和自然恢复期，以水力侵蚀为主。如场地平整、场内道路修建、基础开挖等施工活动，破坏了原有地貌和植被，致使土体抗蚀力降低，水土流失加剧，后期随工程建设中具有水土保持功能工程的实施，水土流失防治效果逐步发挥，但除永久建筑物覆盖区和硬化地表外，种植的林草植被恢复期间，仍将存在一定的水土流失。 可能造成水土流失危害表现为：增加滑坡、崩塌等重力侵蚀的发生，威胁工程施工的正常进程和施工安全，影响施工区以外区域的生态环境及土地生产力。遇暴雨时，径流将会携带大量泥沙下泄，进入下游地区的河道、沟渠、水库等影响行洪及灌溉。 为保持水土，减轻和防治以上水土流失危害影响，在施工建设的同时应采取以下水土保持措施： ① 工程措施 跌水坎：由于道路及硬化区的汇水面积相对较大，落差相对较大，水的势能较大，故在道路区排水沟落差较大的位置设置跌水坎，以减缓水的势能，减少对直接影响区的水蚀。 水窖：为了便于后期用水，在场内道路区排水出口设置集水措施，用于后期收集雨水及坡面径流用于后期绿化，修建水窖，为了降低场内道路在施工期间排水的泥沙含量，考虑在水窖进口处布设沉沙池。窖口盖板应盖好锁牢，防止杂物掉入或人畜跌进，以保证卫生和安全。 临时排水措施：主体工程设计已对该区域布设排水工程，但考虑到工程施工期间，难以及时到位并发挥作用，由于该区域大量的裸露地面，若遇到降雨，将会带来巨大的冲刷，水保方案考虑在主体设计的基础上布设临时排水沟，排水沟设计采取临时和永久相结合的设计思路，即永久排水修建是在本次临时排水沟的基础上布设的，场内道路排水措施布设排水出口，采用分散排水，排入山脚自然沟箐。 临时档护措施：开挖土石方临时堆放时，对临时表土堆场实施临时编织袋填土挡墙拦挡和土工布进行临时覆盖措施。 排水措施：光伏发电方阵区场内排水沟要能够汇集发电方阵区内的场地汇水后进入道路区的排水沟内，最终经沉砂池沉淀后进入水窖用于后期绿化用水。 截水措施：在光伏发电方阵区上游区域设置截水措施，用于收集雨水和坡面径流，截水沟出口接入道路排水沟，最后进入水窖储存用于后期绿化。 ② 植物措施 施工结束后，对场内道路区边坡区域及时进行绿化，以尽快减少施工造成的水土流失。采用灌木车桑子，草本狗牙根作为植被恢复树草种。 由于主体未利用区施工期间不进行扰动，故环评要求，施工期间，避免对该区域进行扰动，开挖土方等堆放避免占用该部分占地。并结合项目区整体绿化植被恢复面积较小考虑，对这部分区域实施植被恢复措施设计。施工结束后，对主体未利用区及时进行绿化，以尽快减少施工造成的水土流失，采用灌木车桑子，草本狗牙根作为植被恢复树草种。 采取以上水土保持措施，规范施工行为，严格控制建设区建设施工范围，按租用地及设计界限控制开挖回填、尽量减少施工对周边区域的扰动和占压；需临时堆置的建筑材料及设备需置于场内，尽量避免堆料对周边区域的扰动和占压，避免造成植被破坏；对建设施工过程中散落于影响区的碎石、建筑材料及其他及时进行清理；建设、生产过程中若对影响区内植被造成破坏、损毁，应及时规划植物措施，恢复破坏区地表植被，改善其水土保持功能。 本项目施工造成光伏发电方阵区和场内道路区水流失最大，因此必须在水土流失重点区域和重点时段采取有效的水土流失防治措施，以保护当地生态环境和维护本项目的正常建设和稳定运行。

运营期环境影响分析 1 环境空气影响 项目为光伏发电工程，太阳发电组件运行无废气产生。在升压站食堂产生油烟废气，环评提出在食堂安装油烟净化器，餐厨油烟经过净化后沿烟气管道从综合楼楼顶排放，对环境影响很小。 2 水环境影响 （1）太阳能电池板清洁废水 降雨冲刷可达到太阳能电池组件表面清洗的效果，没有降雨的时候，人工清洗太阳能电池组件的灰尘、杂物，每次清洁擦洗产生的废水量约145m3，主要污染物是悬浮物SS。太阳能电池板清洁擦洗水源优先使用经收集沉淀的雨水，不够时用水车运进项目区。清洁擦洗过程不使用洗涤剂，每年1次。 环评要求清洁擦洗过程中设置废水收集桶，收集的清洁废水经沉淀后，回用于场内道路洒水和开放式光伏方阵底部水保植物措施浇灌用水，处置率100%。综上，太阳电池板的清洁废水对周围水环境影响较小。 （2）升压站办公人员生活污水 本期项目建成后，升压站投入运营，工作人员办公、食宿依托本期项目升压站的综合楼、宿舍楼和卫生间。站内的办公人员10人，运营期办公人员日常生活污水产生量约0.32m3/d，即116.8t/a，升压站内拟修建容积为30m3的化粪池，生活污水收集到化粪池内，定期委托当地村民清运用作农家肥，处置率100%，不排入附近地表水体。对周边水环境影响较小。 （3）餐厨废水 餐厨废水经过隔油池处理后，进入化粪池。 3 声环境影响 （1）光伏电场内35kV箱变噪声 光伏电场的声源主要为场址内35kV箱变，本项目采用35kV干式箱变，单个箱变噪声源的噪声值最高约58dB（A），项目设置有32个35kV箱变，分散布置在场内，由于项目面积较大，两个箱变之间的距离均远远大于单个箱变的2倍尺寸，因此环评认为对项目场界噪声主要的贡献声源为距离场界最近的箱变，视为单个室外点声源。 对项目厂界噪声主要的贡献声源为距离厂界最近的箱变，光伏电站四周的厂界附近均有分布，最近距离约为10m，考虑几何衰减，根据公式（3） LA（r）=LA（r0）－20lg（r）-11…………………(3) 预计衰减后在厂界预测点噪声值最大36.3dB(A)，对周边声环境的贡献值较小。 光伏电站场址周边声环境敏感点最近处为第三片区厂界西面100m处的模怕得村，根据公式(3)，计算距离最近的35kV箱变噪声衰减后在该敏感点的贡献值极小。 由噪声随距离增加而衰减的特点可知，运营期光伏电场厂界噪声排放达标，对周边声环境影响较小。 （2）农业生产活动噪声 光伏大棚内农业生产活动的噪声为人员活动噪声，其噪声源值较低，能够达标排放，对周边声环境影响较小。 （3）升压站的噪声 升压站内噪声源主要是主变压器运行产生的噪声，源强值类比值为70dB(A)，根据附图5，主变与升压站围墙的距离如表7-1所示。 表7-1 主变与升压站围墙的距离 点声源; 与升压站围墙的相对距离（m）. 东北侧; 东南侧; 西南侧; 西北侧. 主变、电气设备; 24; 19; 35; 29. 升压站产生噪声考虑几何发散衰减，根据以上公式(3)，计算升压站厂界噪声预测值如表7-2所示。 表7-2 升压站厂界噪声预测值 点声源类比值 dB(A); 升压站厂界噪声预测值dB(A). 东北侧; 东南侧; 西南侧; 西北侧. 70; 42.4; 44.4; 39.1; 40.7. 通过理论计算，升压站噪声衰减后在厂界外预测点的值为39.1~44.4dB(A)，若是同时考虑升压站的围墙声屏障作用，则预测点厂界噪声贡献值更小，对周边声环境影响较小。 4 固体废弃物影响 项目运营后产生的主变事故油、废旧蓄电池、废柴油、废润滑油、农药瓶属于危险废物，环评提出，本项目危险废物统一收集，主变事故油由水封暂存于事故油池，委托有资质的单位直接从事故油池清运处置，事故油池应采用坚固、防渗、防腐蚀的材料修建，一般为混凝土浇筑，事故油池加盖，做好防雨措施；对于废柴油、润滑油的暂存，建设单位应设置危险废物暂存间，建设要求防雨淋、防扬散、防渗漏。危废暂存间利用综合楼一楼的房间，能够满足防雨要求，建设为混凝土地面、砖墙结构、相对封闭的场所，并设置通风口，暂存间内部地面、内壁应采用坚固、防渗、防腐蚀的材料砌筑，并在地面用防水布铺垫，在暂存间内将各种危废分区域储存，有序集中堆放，不同区域间砌筑高约50cm的防护隔墙，在各个区域分别设置危险废物警示标志。废旧蓄电池人工搬运至危废暂存间内划定的蓄电池存放区域有序堆放；柴油、润滑油用油桶盛装，置于危废暂存间的优品放置区域，加盖密封，并设置危险废物警示标志、张贴警示标签；用于擦拭柴油、润滑油的毛巾、手套另设区域集中堆放，并设置危险废物警示标志。同样，在田间生产工程中应将农药瓶回收集中堆放于危废暂存间的划分区域，设置危废警示标志。应在危废间大门上悬挂危险废物警告标志。在房间外部应修建排水沟等雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存设施内部。设置灭火器、消防沙等以便应急处理。建设单位定期委托有危废处置资质的单位将各类危险废物清运处置。同时应健全制度，安排专人管理，防止危险事故发生。 （1）废旧太阳电池组件 光伏发电系统检修、更换和运营期满以后产生的废旧太阳电池组件，约2t/a，太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物，本期项目的升压站内，设置专门堆放废旧太阳电池组件的暂存间，报废的太阳能电池板暂存在暂存间（保持干燥通风），最终由建设单位委托厂家统一回收作专业处理，回收率100%，不会对周围环境造成影响。 （2）田间管理产生的固废 光伏大棚内因作物栽培管理中产生的少量废弃化肥袋将做统一收集，废包装袋能回收的回收再利用，不能回收的委托附近乡镇环卫部门清运处理；少量的废弃农药瓶集中收集，分类分区域暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处置，处置率100%。田间固废主要为除草产生的植物根叶，作堆肥处理，在光伏电场内未种植区域堆放发酵，用于下一茬作物的底肥。田间管理产生的固废约10t/a。 田间管理产生的固废通过以上处置方式处置后，对环境影响较小。 （3）升压站工作人员生活垃圾 站内的办公人员为10人员，运营期办公人员的办公、生活垃圾产生量为0.5kg/d即1.825t/a。本期项目建成后，在升压站内设置生活垃圾收集装置，沿用施工期临时办公区的一个100L的滚轮式塑料垃圾桶，将生活垃圾统一收集到综合楼西侧的垃圾收集房，定期委托附近乡镇环卫部门定期清运处理。如此处置后，站内人员生活垃圾对环境影响较小。 （4）升压站内主变事故油 站内设置容积为30m3的事故油池，容积能够满足两台50MVA主变设计的要求。发生事故时，主变事故油流动到事故油池，暂存于事故油池由水封密封，在委托有资质单位回收处理，处置率100%，对水环境无影响。 （5）废旧线路元件 架空集电线路检修产生的废旧线路元件，约0.5t/a，由建设单位回收送至厂家处理，处置率100%。对环境无影响。 （6）废旧蓄电池 升压站电气设备检修产生的废旧蓄电池有建设单位集中收集，约0.01t/a，分类分区域暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，处置率100%，对环境无影响。 （7）废柴油、润滑油 农机使用的柴油、润滑油集中收集依托综合楼单独设置储存间存放，检修更换后产生的废油分类分区域暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，约0.1t/a，不外排，对周围环境影响很小。 （8）餐厨泔水 升压站食堂产生少量泔水，委托附近村民定期清运，作牲畜饲料。对环境影响很小。 5 光污染影响 本项目采用的晶体硅太阳能电池片是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身不向外辐射任何形式的光。未被吸收的太阳光中一部分被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。 光伏电池的制作中具有减反射的设计，主要是使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使硅片表面形成凹凸不平的绒面，可减少入射光的反射、增加光的吸收，提高光电转换效率。被反射的可见光和近红外光约占4%~11%，属漫反射，不会指向某地固定方向，其反射率远远低于国家规定的30%，且项目的离周围村庄距离较远，可以大幅度削弱光污染，其反射情况如图7-1所示。 图7-1 太阳能电池反射示意图 6 景观影响 项目实施后，使评价区景观破碎化程度加深，将使原来较为单纯的地貌改变为新的斑块地貌，造成了一定程度的景观破坏。 项目周围无自然风景区和名胜古迹，对项目区的地貌影响可接受。项目运营后，通过对项目区进行复垦和绿化，项目区地貌将得到一定程度的修复。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 洒水降尘，保持施工场地湿润； 运输、堆放时防止撒漏，加盖篷布 | 对周边空气环境影响不大，达到可接受的程度 |
|  |  | 车辆尾气 |  | / | / |
|  | 运营期 | 油烟废气 |  | 油烟净化后排放 | 影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 |  | 经过沉淀池处理后回用于施工现场作为设备冲洗及洒水降尘 | 处置率100% |
|  |  | 人员生活污水 |  |  |  |
|  | 运营期 | 太阳能电池板 清洗废水 |  | 经过沉淀处理后回用于道路洒水和水保植物浇灌 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 |  | 设置化粪池处理后用作农家肥 |  |
|  |  | 餐厨废水 |  | 经过隔油池处理后，进入化粪池 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声 |  | 加强机械保养维护； 分散机械施工地点，合理安排施工时间 | 场界噪声达标排放 |
|  | 运营期 | 35kV箱变噪声 |  | / | 厂界噪声达标排放 |
|  |  | 升压站内设备噪声 |  | 设置减震、隔音、距离衰减措施，建设升压站围墙 |  |
|  |  | 大棚内人员活动噪声 |  | / |  |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 用垃圾桶收集后委托附近乡镇环卫部门清运处理。修建旱厕，定期委托专人清掏，作为周边农田肥料。 | 无害化处理 |
|  |  | 土石方 |  | 全部回用作场内回填或绿化覆土、农耕地覆土 | 无永久弃土石方 |
|  |  | 废建材和废包装 |  | 能回收利用的回收利用，不能回收的委托附近乡镇环卫部门清运处置。 | 处置率100% |
|  | 运营期 | 废旧太阳电池组件 |  | 统一收集后暂时储存，定期交由生产厂家回收作专业处理 | 处置率100% |
|  |  | 田间管理固废 | 废弃化肥口袋 | 能回收的回收利用，不能回收的委托附近乡镇环卫部门清运处置 | 处置率100% |
|  |  |  | 废弃农药瓶 | 集中收集，委托有资质的单位处置 | 处置率100% |
|  |  |  | 植物根叶 | 作堆肥处理，用于作物底肥 | 处置率100% |
|  |  | 升压站内生活垃圾 |  | 建设垃圾房，集中收集，委托环卫部门定期清运处置 | 处置率100% |
|  |  | 主变事故油 |  | 设置不小于30m3的事故油池，委托资质单位回收处置 | 处置率100% |
|  |  | 废旧线路元件 |  | 由建设单位回收送至厂家处理 | 处置率100% |
|  |  | 废旧蓄电池 |  | 集中收集，委托有资质的单位处置 | 处置率100% |
|  |  | 废柴油、润滑油 |  | 集中收集，委托有资质的单位处置 | 处置率100% |
|  |  | 餐厨泔水 |  | 委托附近村民定期清运用作家畜饲料 | 处置率100% |
| 其他 | 运营期 | 光污染 |  | 采用表面涂覆有防反射涂层的光伏组件，变镜面反射为漫反射 | 大幅度减弱光污染，不对环境产生不利影响 |
| 生态保护措施及预期效果： 1 生态保护措施 1.1 水土保持措施 （1）由于道路及硬化区的汇水面积相对较大，落差相对较大，水的势能较大，在道路区排水沟落差较大的位置设置跌水坎，降低水流的动能。 （2）为降低场内道路在施工期间排水的泥沙含量，考虑在排水沟出口处布设沉沙池，场区内水流汇集到沉沙池中，回用与喷淋工序和道路降尘。 （3）为了便于后期用水，在场内道路区排水出口设置布设水窖，用于后期收集雨水及坡面径流用于后期绿化。窖口盖板应盖好锁牢，防止杂物掉入或人畜跌进，以保证卫生和安全。 （4）施工结束后，对场内道路区边坡区域及时进行绿化，以尽快减少施工造成的水土流失，采用灌木车桑子，草本狗牙根作为植被恢复树草种。 （5）对场内道路区边坡绿化措施表面设计无纺布覆盖措施；对施工临时用地区考虑使用结束后的绿化措施，以尽快减少施工造成的水土流失，采用灌木车桑子，草本狗牙根作为植被恢复树草种。 （6）在光伏发电方阵区上游区域设置截水措施，用于收集雨水和坡面径流，截水沟出口接入道路排水沟，最后进入水窖储存用于后期绿化；同时光伏发电方阵区场内设置排水沟，排水沟汇集发电方阵区内的场地汇水后进入道路区的排水沟内，最终经沉砂池沉淀后进入水窖用于后期绿化用水。 （7）临时表土堆场表土堆放期间应实施临时编织袋拦挡和覆盖措施。 （8）施工结束后，对主体未利用区及时进行绿化，以尽快减少施工造成的水土流失，采用灌木车桑子，草本狗牙根和白三叶作为植被恢复树草种。 （9）规范施工行为，严格控制建设区建设施工范围，按征地及设计界限控制开挖回填、尽量减少施工对周边区域的扰动和占压；需临时堆置的建筑材料及设备需置于场内，尽量避免堆料对周边区域的扰动和占压，避免造成植被破坏；对建设施工过程中散落于影响区的碎石、建筑材料及其他及时进行清理；建设、生产过程中若对影响区内植被造成破坏、损毁，应及时规划植物措施，恢复破坏区地表植被，改善其水土保持功能。 1.2 对动植物的保护措施 （1）在施工区域中，对分布有自然植被的施工点，尽量采取避让措施。建设时已尽量避让树木，尽量不砍伐。环评要求，在建设时，实在需要砍伐的树木，需向当地林业部门请示经同意后在砍伐。 （2）在施工中，对于那些无法避让植被，尽量减少对其影响。料场安排在空旷、植物植被稀少的地表处。施工方要对施工人员加强管理教育，注意生活、生产用火安全，严禁由于用火不当引发森林火灾。 （3）在该工程中，临时占用的自然植被有暖性针叶林、石灰岩灌丛和稀树灌草丛，在施工结束后，根据施工前的植被状况，结合实际情况，对临时施工区进行植被和生境恢复。 （4）加强对施工人员进行环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，生物多样性是受国家法律保护，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。 2 预期效果 通过各种防治措施的有效实施，减少工程占地区域内扰动土地的面积，减少水土流失量，由于工程建设自身特点，工程建设完工后，大部分扰动面积将被光伏太阳能板覆盖，无法通过植物措施进行植被恢复，因此造成林草覆盖率指标较低，未达到规定目标值。经过工程措施和临时措施相结合的防治原则，大大减少工程施工期的水土流失量，改善和提高工程区域的生态环境质量。 项目施工结束后，对扰动区域将进行植被恢复，种植狗牙根、火棘等植物，将增加场区内植被覆盖率，营造更多昆虫等动物栖息地，增加物种多样性，使得重建的生态系统可以拥有更为复杂的食物网，尽量恢复原有生态系统的稳定性和完整性。运营期减少对开放式光伏阵列内地表的干扰，让草本层尽快恢复，增加植被水源涵养功能，减轻雨滴溅蚀，能够在保持水土的同时增加植被覆盖率和景观效果，减少和防治水土流失。 综上所述，本工程生态保护措施的实施将会具有显著的生态、社会和经济效益。只要认真组织实施，因工程建设对当地造成的水土流失和生态影响可以得到最大程度的减免。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一） 结论 本工程为富民白石崖一期50MW光伏电站的30MW部分，配套建设一座110kV升压站，项目选址于昆明市富民县款庄镇和平村、拖卓村，项目区域面积约29.10hm2，项目总投资30693.94万元，其中环保投资291.8万元，建设内容包括30MW农光互补光伏电站、逆变器、配电室、供变电设施、生产非生产用房、光伏大棚和农业种植、110kV升压站等。项目总装机容量30MW，设计年平均上网电量约3629.787万kWh，年均利用小时数1188.7h。 本环评报告仅针对项目光伏发电系统主体工程和升压站的土建工程进行环响评价。不包含110kV升压站运行期的电磁环境影响评价内容。本项目涉及的35kV场内地埋式集电电缆和架空线路属于电磁管理中豁免范畴。 通过对本项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： 1 产业政策相符性结论 项目为白石崖30MW农光互补地面光伏电站，符合国家和地方现行产业政策；项目所在区域昆明市富民县，属于云南省太阳能资源较佳开发区域之一，符合云南省光伏电站选址规划；符合云南省光伏电站选址规划；符合《云南省主体功能区规划》要求；符合《云南省生态功能区划》要求；与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012~2030年）》不冲突；符合富民县十二五规划要求。 2 规划、选址合理性分析结论 本项目位于富民县款庄镇和平村、拖卓村，距县城直线距离约24~30km，周围无大型遮挡物，阳光接收条件好，适于太阳能电池板的布置。场址附近有乡村道路通过，交通运输条件较为便利。场址区内无不良地质分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、基本农田保护区、森林公园等环境敏感区、不占用林地。总体来说，对环境影响不大，在可接受范围内。从环保角度看，项目选址合理。 3 环境现状结论 项目位于富民县款庄镇，属于农村地区。项目所在地环境空气质量、水环境质量、声环境质量均能够达到相关标准。项目所在地周边500m内无省、市、区级文物保护单位，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地和地质公园、不涉及水源保护区。 项目总面积约29.10hm2，土地利用类型涉及梯坪地、坡耕地、荒草地、交通运输用地、其它用地（裸岩地），仅占富民县土地面积的0.00028%，不涉及基本农田，项目占土地对富民县土地利用格局总体影响小，项目区内种植药材，将提高土地的利用价值，对规划区内的土地利用合理。 场区内现存的植被主要为次生自然植被和人工植被，未发现国家级和省级保护植物，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物；亦无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木。场区内无大型动物，存在的动物以小型啮齿类动物为主。未发现国家级、省级保护物种，未发现该地区特有种类分布。 4 环境影响评价结论 4.1 已完成工程影响结论 本工程已于2015年11月开工建设，分四个片区进行建设，截至2016年7，环评手续办理之时，部分建设内容已经完成，其余部份建设内容也已经做好施工准备。 在已完成的施工中，环评认为存在以下遗留环保问题：（1）施工建材边角废料未及时清运处置；（2）施工现场地未设置沉淀池、临时旱厕和垃圾收集桶；（3）拖卓南片区的进场道路未进行洒水降尘；（4）开挖区域未采取临时挡墙、排水沟、覆盖篷布等措施。 4.2 后续工程环境影响评价结论 （1）施工期 ①大气环境 施工期大气污染物主要为施工扬尘和运输车辆尾气，车辆尾气属于无组织排放，在施工现场，对进出车辆进行冲洗、施工现场洒水降尘、及时清运建筑渣土等措施有效减轻扬尘对周围环境的影响。 ②水环境 施工人员生活污水和施工废水经过临时沉淀池处理后回用于施工现场作为施工场地洒水降尘。处置率100%，对环境影响很小。 ③声环境 施工期噪声主要为机械噪声。通过养维护设备、合理布置施工机械，尽量远离场界，并严格控制施工机械作业时间，同时加强施工场地的管理、并制定相应的制度措施，施工期场界噪声可排放，对周边声环境贡献值极小。 ④固体废弃物 施工期产生的固废主要为建材废料、外包装废料、施工人员生活垃圾、临时弃土石方。废建材和包装废料经分类收集后能够回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后，委托乡镇环卫部门清运处置；人员生活垃圾经统一收集后由环卫部门定期清运处置；施工场地设置临时旱厕，旱厕粪便委托专人定期清掏用作周边农田肥料；项目场内能实现土石方平衡，产生的临时废弃土石方可以回填利用，不产生永久弃渣。施工期产生的固体废弃物均得到了100%合理的处置，对环境影响很小。 ⑤生态环境 项目施工期对区域内植被造成的影响很小，主要是使得影响范围内生物量降低，但不会影响生态系统的稳定性；施工活动会对区域内少量的野生动物栖息繁衍产生轻微的干扰，不会对项目区内存在的保护野生动物造成影响；施工地表扰动可能造成一定的水土流失，施工过程中将采取相应预防措施，施工结束后采取植被恢复，不会对区域生态环境造成明显影响。 综上所述，项目施工期会产生一定的“三废”和噪声，对生态环境产生轻微的影响，按相应处理措施处理后，不会对周边环境造成较大负面影响。施工期的环境影响是短暂的，并随着施工结束对环境的影响随之消失。 （2）运营期 ①大气环境 升压站产生的厨房油烟废气经过油烟净化器净化后排放，对环境影响很小。 ②水环境 太阳能电池板清洗废水过程产生清洁废水，经过临时沉淀池处理后回用于水保植物浇灌。升压站餐厨废水经过隔油池处理后进入化粪池，工作人员产生生活污水进入化粪池，通过化粪池处理后，委托当地村民定期清掏用作农肥。 ③声环境 本项目运营期噪声主要为升压站、光伏电场内的设备噪声和大棚内人员活动噪声，项目场区地势开阔，设备放置区域离厂界较远，经过升压站围墙屏蔽的作用后或距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，距离项目最近村庄为项目西侧约100m模怕得村，项目运营后对其声环境贡献值极小。 ④固体废弃物 项目产生的废旧太阳电池板统一收集后暂时储存，定期交由生产厂家回收作专业处理。 分类收集田间管理固废，废弃农药瓶委托资质单位处理。化肥口袋能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托附近乡镇环卫部门清运处理。植物根叶做农家肥。升压站内人员生活垃圾统一收集后委托附近乡镇环卫部门清运处理。站内设置不小于30m3的事故油池，主变事故废油、机械用废柴油和润滑油委托有资质单位回收处置，不会对周围水环境产生影响。废旧线路元件由建设单位回收送至厂家处理，废旧蓄电池集中收集后，委托有资质的单位处置，餐厨泔水及残渣委托附近村民定期清运用作家畜饲料，项目各项固废得到100%合理处置。 ④生态环境 项目施工结束后，将会对施工期扰动的地表布设水土流失防治措施和进行植被恢复，重建植被层，营造动物生境，生态系统将得到一定程度的恢复。 ⑤光污染 本项目光伏电池板均采用表面涂覆有防反射涂层的光伏组件，增加了透光及照射面积，使玻璃表面产生漫反射，一般反射率约为入射光的4%。由于光伏组件对阳光的反射以散射为主，光污染程度较低。 ⑥社会影响 本项目投产后，有助于解决当地劳动就业。本项目为光伏发电清洁能源产业，对社会发展和环境保护有显著意义。 5 综合结论 综上所述，富民白石崖一期30MW农光互补地面光伏电站项目对于改善当地清洁能源资源开发利用、电力供应、满足地方产业发展具有积极的意义，项目建设符合国家产业政策，符合富民县发展规划。项目不涉及学校、医院、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、地质公园、饮用水水源保护区等敏感目标，不涉及文物保护单位，项目区无濒危保护动植物和地方特有种。项目只要规范建设，严格落实了本报告中所述的各项污染防治措施，则项目的建设对区域环境的影响可降至较低的水平，因此，该建设项目于该地区建设在环境保护方面是可行的。项目建成后须确保各项污染控制设施日后正常运行，经环保部门验收合格后方能投入使用。 （二） 主要环保措施汇总详见下表： 表9-1 项目主要环保措施汇总一览表 污染源; 主要环保措施. 施工期废气; （1）拖卓南片区的进场道路需要铺垫碎石，对路面进行洒水降尘； （2）保持施工场地湿润是防治施工扬尘的重要措施之一，对施工场地和汽车行驶的路面进一步适时洒水，洒水次数视扬尘量而定； （3）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取不超载，以减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。 （4）砂石料、土石方应当集中堆置于工地区域，并覆盖帆布，防风防雨。 （5）及时清扫运输路面，保持路面清洁。 （6）运输车辆密闭运输，减少抛洒。. 施工期废水; （1）应在各个分片区内设置沉淀池，将施工期污废水经过一定沉淀处理后，回用于施工场地和道路洒水降尘。 （2）设置临时旱厕，旱厕粪便委托当地村民定期清掏用作附近农田肥料。. 施工期噪声; （1）合理安排施工时间，中午12点～14点之间、夜间22点～次日6点之间严禁施工，防止噪声影响邻近居民休息。 （2）在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。选用低噪的施工机械、运输车辆，从声源控制噪声，合理安排施工时间、合理规划施工场地； （3）尽量使用小型施工机械，大中型施工机械自身装备了减震、消声设施，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响； （4）合理安排施工工序和时间，在不影响施工情况下将噪声设备分散布置，尽可能远离施工场界，运输车辆在途经声环境敏感点时，应尽量保持低速匀速行驶，禁止鸣笛。 （5）施工单位应本着和谐共处的原则，就噪声扰民等问题多与邻近的居民进行协商解决，取得谅解并尽可能地减少对其生活的影响。. 施工期固废; （1）开挖的土石方按规划的场地进行临时堆放，并采取拦挡及篷布覆盖措施。环评要求项目严格执行水土方案提出的对扰动地面进行植被恢复措施，减少水土流失。后期全部回填或用作绿化覆土。 （2）施工区各布置的一个100L的滚轮式塑料垃圾桶，收集施工人员生活垃圾，委托环卫人员定期清运处置。 （3）太阳电池外包装废料、建材边角废料等，应该分类集中堆放，可回收利用的回收利用；不能回收利用的委托乡镇环卫部门定期清运处置。已完工程部分遗留的建材废料及时清运处置，不得在现场随意丢弃。. 生态保护措施; （1）在道路区排水沟落差较大的位置设置跌水坎，跌水坎呈阶梯状下降；在场内道路区排水出口设置布设水窖，在水窖进口处布设沉沙池，用于后期收集雨水及坡面径流用于后期绿化。窖口盖板应盖好锁牢，防止杂物掉入或人畜跌进，以保证卫生和安全。 （2）施工结束后，对场内道路区边坡区域及时进行绿化，以尽快减少施工造成的水土流失。采用灌木车桑子，草本狗牙根作为植被恢复物种。 （3）在光伏发电方阵区上游区域设置截水措施，用于收集雨水和坡面径流，截水沟出口接入道路排水沟，最后进入水窖储存用于后期绿化；同时光伏发电方阵区场内设置排水沟，排水沟汇集发电方阵区内的场地汇水后进入道路区的排水沟内，最终经沉砂池沉淀后进入水窖用于后期绿化用水。 （4）临时表土堆场表土堆放期间应实施临时编织袋拦挡和覆盖措施。 （5）施工结束后，光伏大棚下种植药材，恢复土地利用。 （6）在施工区域，对分布有自然植被的施工点，尽量采取避让措施；尽量采取避让措施。建设时已尽量避让树木，尽量不砍伐。环评要求，在建设时，实在需要砍伐的树木，需向当地林业部门请示经同意后在砍伐。 （7）对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。明确生物多样性是受国家法律保护的，破坏生物多样性要承担相应的法律责任。. 运营期废气; 在升压站厨房安装油烟净化器，餐厨烟气经净化后在排放。. 运营期废水; （1）太阳能电池板清洁擦洗过程不使用洗涤剂，每年1次，清洁擦洗过程中设置废水收集桶，收集的清洁废水经沉淀后，回用于场内道路洒水和开放式光伏方阵底部水保植物措施浇灌用水。 （2）升压站内修建化粪池，收集工作人员生活污水，委托附近村民定期清掏用作农家肥。 （3）餐厨废水经过隔油池处理后进入化粪池. 运营期噪声; 变压器及电气设备噪声、人员活动噪声，经距离衰减、升压站围墙屏蔽作用后能够达标排放。. 运营期固废; （1）项目所使用的太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。报废后建设单位对报废电池板进行收集，暂存于升压站的储存间（保持干燥通风），最终由厂家回收作专业处理。 （2）升压站内修建卫生间和化粪池，定期委托当地村民清掏化粪池，用作农家肥。 （3）大棚内田间管理固废中的植物根叶集中收集堆放，可用作农业种植底肥；少量的废弃化肥口袋可集中收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托乡镇环卫部门定期清运处理；少量的废弃农药瓶属危废，单独集中收集，分类分区域暂存于危废间，定期委托有危废处置资质的单位处置。 （4）利用垃圾房和一期工程的100L滚轮式塑料垃圾桶，在升压站内收集工作人员、办公生活垃圾，委托环卫人员定期清运处置。 （5）升压站内修建事故油池，主变压器事故废油经事故油池收集后，由有资质单位回收处理。 （6）废旧线路元件由建设单位回收送至厂家处理 （7）废旧蓄电池由建设单位集中收集，分类分区域暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置 （8）废柴油、润滑油和检修粘有油污的物品集中收集，分类分区域暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置 （9）餐厨泔水委托附近村民定期清运用作家畜饲料.

（三） 建议 （1）加强环境管理力度，充分发挥环保、水保监理作用，加强环境和水土流失监测工作；严格落实水土流失防治措施，防治水土流失； （2）建立、健全各项规章制度，认真执行国家和地方的各项环保法规要求； （3）在项目建设完成以后，向审批本环境影响评价报告表的环境管理部门申请建设项目竣工环境保护验收以后项目才能投入生产。

（四） 环保竣工验收 本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，按照相关文件规定，做好竣工环境保护验收工作。竣工环境保护验收内容详见表9-2。 表9-2 环境保护竣工验收一览表 项目; 验收内容或设施; 规模; 验收依据. 大气环境; 油烟废气; 油烟净化器; 1套; 净化效果良好. 水环境; 生活污水; 化粪池; 30m3; 污废水完全收纳. 餐厨废水; 隔油池; 2m3. 清洗废水; 沉淀池; 每片区内至少设置一个容积约20m3的废水收集沉淀池; 清洗废水回用. 固体废弃物; 废弃太阳能组件; 废旧太阳电池板暂存间; 综合楼设置不小于20m2的暂存间; 已设置. 废建材; 清运处置; 废建材应及时清运，委托有资质单位处置; 现场无遗留. 生活垃圾; 垃圾房; 容积约20m3的垃圾房; 生活垃圾处置合理. 植物根叶; 堆肥; 在田间按需堆放; 不随意丢弃. 废弃化肥口袋; 回收或委托环卫部门处置; /; 不随意丢弃. 主变事故油; 事故油池; 30m3; 已建设事故油池. 废旧线路元件; 全部回收; /; 沿线无废弃元件. 废弃农药瓶; 量少时先分类分区域暂存于危废间，定期委托交由资质单位处置; 综合楼设置不小于20m2的危废暂存间; 已设置危废暂存间，不随意丢弃. 废旧蓄电池. 机械用油料. 泔水; 泔水收集桶; 50L塑料桶3只; 食堂已配备. 生态环境; 临时占地及场区内空地植被恢复; 植被恢复的面积、成活率、保有量、恢复率等; /; 植被恢复良好. 土石方平衡; 全部回用; 全部用于回填或绿化覆土; 无永久弃方. （五） 环境监测计划 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解项目周边区域的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。项目运营期无废气产生，废水经处理回用，不外排。要求项目运营期进行场界噪声监测，详见下表。 表9-3 项目环境监测一览表 项目; 污染物名称; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 厂界噪声; 噪声; 昼间、夜间 连续等效A声级; 光伏电场厂界四周； 升压站四周围墙外; 验收测或根据相关规定、投诉意见进行监测. 声环境敏感点处环境噪声（模怕得村）; 模怕得村东面与拖卓南片光伏电场区距离最近点. 环境监测应委托有资质的监测单位进行监测。监测结束后，对监测资料进行分析、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日